자체점검 안내문

■ 종합정밀점검 대상

○ 종합정밀점검 실시 대상

- 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡이상

(다만, 아파트는 연면적 5,000㎡이상이고 11층 이상인 것만 해당 - 2015. 1. 1. 시행)

- 다중이용업(단란주점영업,유흥주점영업,영화상영관,비디오물감상실업,복합영상물제공업,노래연습장업,

산후조리업,고시원업,안마시술소 등 9종)의 영업장이 설치되고 연면적 2,000㎡이상(2013.10.17.시행)

- 제연설비가 설치된 터널(2015. 1. 1. 시행)

- 공공기관 중 연면적 1,000㎡ 이상이고 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비 설치

○ 점검자

- 소방시설관리업자

- 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 · 소방기술사

○ 점검시기

- 종합정밀점검: 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지(연1회, 특급: 반기1회)

(다만, 공공기관 중 학교의 경우 사용승인일이 속하는 반기 말일까지)

※ 작동기능점검: 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시

○ 보고서 제출: 점검이 끝난 날부터 30일 이내 소방서 제출

■ 작동기능점검 대상

○ 작동기능점검 보고서 제출 대상(2015. 1. 1. 시행)

- 소방안전관리자가 선임된 특정소방대상물(1급, 2급 및 공공기관)

[위험물제조소등, 특급대상, 일반대상(소방안전관리자 비선임 대상)은 제외]

○ 점검자

- 소방시설관리업자

- 특정소방대상물의 관계인, 소방안전관리자

※ 작동기능점검에 필요한 점검기구 소방서(예방과) 대여 가능

○ 점검시기

- 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시(연1회)

(건축물관리대장의 사용승인일, 건축물대장이 없는 경우 소방시설완공검사증명서 발급일)

○ 보고서 제출: 점검이 끝난 날부터 30일 이내 소방서 제출

※ 보고서 서식: 광진소방서 홈페이지 및 소방안전협회 등 다운로드 가능

· 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서(소방서 제출용)

· 소방시설 작동기능점검표(자체보관, 위 보고서 사본과 함께 2년간 자체보관)

■ 위반시 벌칙

○ 자체점검을 하지 아니한 경우: 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

○ 자체점검을 보고하지 아니한자(지연보고 포함) 또는 거짓으로 보고한자: 200만원 이하의 과태료

기타 궁금하신 사항은 광진소방서 예방과로 연락주시기 바랍니다.(☎ 452-3285)