■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>
자체점검 조치명령서
수령인	성명: 개화역 광역환승센터 센터장 귀하 (소방안전관리자)		주민등록번호: ******-*******
	주소: 서울시 강서구 개화동로 8길 19(개화동)
조치명령 대상	대상: 개화역 광역환승센터
	위치: 서울시 강서구 개화동로 8길 19(개화동)
	소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자
조치명령 구분	사유	[소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙]제19조 관련 자체점검 결과보고서 불량내역에 대한 조치명령
	내용 및 방법			법적 근거
	소화설비 ○ 4층 1번 프리액션밸브 슈퍼비조리판넬 밸브 주의램프 점등상태임 – 정비요함 (밸브 정상 오픈 상태임) ○ 3층 1번 프리액션밸브 1차측 탬퍼스위치 동작시 수신반 확인안됨 – 정비요함 ○ 2층 2번 프리액션밸브 A, B감지기 동작시 솔레노이드 연동 안됨 – 정비요함 2. 피난설비 ○ 3층 개화역 연결통로 피난구유도등 점등불량(2개) - 정비요함 ○ 1층 여자화장실 옆 출구 앞 거실 피난구유도등 예비전원불량(1개) - 정비요함			NFSC 103 NFSC 303
	기간	2015년 7 월 3 일까지 보완조치 완료
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조, 제10조 등에 따라 위와 같이 조치를 명합니다. 2015 년 6 월 22 일 강 서 소 방 서 장
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]