■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>
자체점검 조치명령서
수령인	성명: 염경중학교장(소방안전관리자)		주민등록번호: ******-*******
	주소: 서울시 강서구 양천로 69길 35(염창동)
조치명령 대상	대상: 염경중학교
	위치: 서울시 강서구 양천로 69길 35(염창동)
	소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자
조치명령 구분	사유	[소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙]제19조 관련 자체점검 결과보고서 불량내역에 대한 조치명령
	내용 및 방법			법적 근거
	소화설비 ○ 다음 장소 준비작동식 스프링클러설비 교차회로 A감지기(열감지기) 작동불량 – 정비요함 · (2개) 지하1층 주차장 출구램프앞, SVP앞 2. 경보설비 ○ 1층 행정실 앞 홀 연기감지기 작동불량 – 정비요함 ○ 지하1층 주차장 휀룸앞 C구역발신기 작동불량(1개) - 정비요함 3. 기타설비 ○ 다음 장소 계단입구 방화문 닫힘순서 반대로 차단 불량(2개소) - 정비요함 · 5층 음악실2 앞 · 4층 3-1반 앞			NFSC 103 NFSC 203 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제10조
	기간	2015년 6 월 25 일까지 보완조치 완료
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조, 제10조 등에 따라 위와 같이 조치를 명합니다. 2015 년 6 월 16 일 강 서 소 방 서 장
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]