■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>
자체점검 조치명령서
수령인	성명: 이상묵건물 건물주 (입점주,관리소장,소방안전관리자)		주민등록번호: ******-*******
	주소: 서울시 강서구 방화동로 72(방화동)
조치명령 대상	대상: 이상묵건물
	위치: 서울시 강서구 방화동로 72(방화동)
	소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자
조치명령 구분	사유	[소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙]제19조 관련 자체점검 결과보고서 불량내역에 대한 조치명령
	내용 및 방법			법적 근거
	소화기구 ○ 2층 교회 내 소화기 미비치 – 비치요함 2. 경보설비 ○ 4층 수신기 대표화재창 점등상태 복구불능 및 예비전원불량 – 교체요함 ○ 지하1층 부수신기 예비전원불량 – 교체요함 ○ 지하1층 노래방 부수신기와 주수신기와의 연동불량 – 정비요함 · 노래방 내 발신기 지구회로 및 전화 미결선 – 정비요함 · 6번방 감지기 적응성 불량(현 정온식) - 교체요함 · 노래방 내 영상음향차단장치 동작불량 – 정비요함 3. 피난설비 ○ 전층 유도등 전원 미투입(13개소) - 정비요함 ○ 2층 교회 내 주출입구, 1층 오토바이 판매소 내(2개소) 피난구유도등 미설치 – 설치요함 ○ 지하1층 노래방내 피난구 유도등 적응성 불량(현 소형, 2개소) - 정비요함			NFSC 101 NFSC 203 다중이용업법 NFSC 303
	기간	2015년 6월 28일까지 보완조치 완료
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조, 제10조 등에 따라 위와 같이 조치를 명합니다. 2015 년 6 월 10 일 강 서 소 방 서 장
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]