■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>
자체점검 조치명령서
수령인	성명: 이수빌딩 건물주 (입점주,관리소장,소방안전관리자)		주민등록번호: ******-*******
	주소: 서울시 강서구 양천로 60길 60(등촌동)
조치명령 대상	대상: 이수빌딩
	위치: 서울시 강서구 양천로 60길 60(등촌동)
	소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자
조치명령 구분	사유	[소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙]제19조 관련 자체점검 결과보고서 불량내역에 대한 조치명령
	내용 및 방법			법적 근거
	경보설비 ○ 다음 장소 감지기 선로단선 – 정비요함 · (2개소) 4층 사무실 · (6개소) 2층 미술학원 · (11개소) 신제일학원 ○ 2층 발신기 간선단선 – 정비요함 ○ 다음 장소 감지기 미설치 – 설치요함 · 3층 교회 내, Agve(음악학원)1~7번방 · 1층 열림가게(1개소), 양촌리순대족발 · 지하101호내(3개소) ○ 다음 장소 감지기 불량(차동식) - 교체요함 · 1층 생선나라(1개소), 제일정육점, 가정슈퍼 · 지하1층 발신기옆 창고 ○ 지하1층 발신기 응답선로 불량 – 정비요함 ○ 3층 Agve(음악학원) 복도 감지기 적응성 불량(차동식→광전식) - 교체요함 2. 피난설비 ○ 옥상층, 4층, 3층 교회 출입구, 2층 미술학원 피난구유도등 점등불량 – 교체요함 ○ 지하101호 출입구 피난구유도등 미설치 - 설치요함			NFSC 203 NFSC 303
	기간	2015년 6월 13일까지 보완조치 완료
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조, 제10조 등에 따라 위와 같이 조치를 명합니다. 2015 년 5 월 26 일 강 서 소 방 서 장
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]