■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>

제    호

자체점검 조치명령서

수령인

성명: 치현초등학교 교장(소방안전관리자)

주민등록번호:

******-*******

주소: 서울시 강서구 방화대로47길 43(방화동)

조치명령

대상

대상: 치현초등학교

위치: 서울시 강서구 방화대로47길 43(방화동)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사유

[소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙]제19조

관련 자체점검 결과보고서 불량내역에 대한 조치명령

내용 및 방법

법적 근거

1. 경보설비

○다음 장소 감지기 불량 및 탈락 -  정비요함

- 신관동 2층 어울채 강당 내 객석측 1개

- 신관동 3층 체육관 2개

○본관동 2층 205반 앞 옥내소화전 경종 불량(1개) - 정비요함

2. 피난설비

○신관동 3층 좌측 복도 내 통로유도등 점등 불량(2개) - 정비요함

NFSC203

NFSC303

기간

2015년 4월 17일까지 보완조치 완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조, 제10조 등에 따라 위와 같이  조치를 명합니다.

2015 년  4 월  7 일

강 서 소 방 서 장

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]