■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>
자체점검 조치명령서
수령인	성명: 평화장여관 이태성 귀하 (소유자, 관리자, 점유자, 소방안전관리자)			주민등록번호: ******-*******
	주소: 서울특별시 강서구 방화동로 10-1(공항동)
조치명령 대상	대상: 평화장여관
	위치: 서울특별시 강서구 방화동로 10-1(공항동)
	소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자 ㆍ 소방안전관리자
조치명령 구분	사유	[소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙]제19조 관련 자체점검 결과보고서 불량내역에 대한 조치명령
	내용 및 방법				법적근거
	소화설비 ○ 자동확산소화기 미설치 ․ B1층 보일러실 – 1EA ․ 다도리횟십 주방 – 1EA 2. 경보설비 ○ 차동식감지기 감열부 탈락 ․ B1층 창고홀 – 1개소 ․ 1층 다도리횟집 8번룸, 6번룸 – 각 1개소 ○ 차동식감지기 미설치 ․ 1층 다도리횟집 2번룸, 2번룸 앞방 – 각 1개소 ○ 정온식감지기 감열부 불량 ․ 1층 다도리횟집 주방 – 1개소 ○ 1층 신축건물 차동식감지기 및 선로 포설 안됨(3개소) ○ 지구경종 불량(1층 창고쪽 발신기 – 1개소) ○ 발신기 위치표시등 점등불량(1층 창고 앞 – 1개소) ○ 차동식감지기 선로단선 ․ B1층 창고홀 - 1개소 ․ 1층 다도리횟집 1번방 - 1개소 ․ 1층 다도리횟집 1번방 앞 홀 - 2개소 ․ 2층 카운터 안 - 1개소 ․ 2층 206호, 207호, 208호, 209호, 210호 ○ 정온식감지기 선로단선(1층 다도리횟집 주방 – 1개소) ○ 응답, 회로, 전화 선로단선(1층 창고쪽 발신기) ○ 연가감지기 선로 미구성 ․ 3층 공용부 복도 – 1개소 ․ 2층 공용부 복도 – 1개소 3. 피난설비 ○ 피난구유도등 점등불량(PH1층 옥상출입구 위 – 1개소[소형]) ○ 피난구유오등 미설치 ․ 2층 출입구 위 – 1개소(소형) ․ 1층 다도리횟집 비상출입문 위 – 1개소(소형) ○ 계단통로유도등 점등불량 ․ 3/2 공용부 – 1개소(좌방향) ․ 2/1공용부 – 1개소(우방향) ○ 복도통로유도등 전원미투입 및 점등불량 ․ 3층 310호쪽 – 1개소(우방향) ․ 3층 310호쪽 앞 코너 – 1개소(우방향) ․ 2층 수신반 앞 – 1개소(좌방향) ․ 2층 207호 앞 – 1개소(우방향) ․ 2층 207호 옆 – 1개소(좌방향) ○ 휴대용비상조명등 점등불량(202호, 209호) ○ 휴대용비상조명등 미비치(203호. 205호)		조치요함		NFSC 101 NFSC 203 NFSC 303 NFSC 304
	기한	2016년 2월 16일까지 보완조치 완료
「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조, 제10조 등에 따라 위와 같이 조치를 명합니다. 2016년 1월 18일 강 서 소 방 서 장
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]