■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>

제    호

자체점검 조치명령서

수령인

성명: 한국음악저작권협회 건물주(대표자,소방안전관리자)

주민등록번호:

******-*******

주소: 강서구 공항대로 332(내발산동)

조치명령

대상

대상: 한국음악저작권협회 건물

위치: 강서구 공항대로 332(내발산동)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자

조치명령

구분

사유

[소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙]제19조

관련 자체점검 결과보고서 불량내역에 대한 조치명령

내용 및 방법

법적 근거

1. 소화설비

○ 엘리베이터기계실 분말소화기 미비치(1개소) - 비치요함

○ 지하2층 기계실 내 분말소화기 충압불량(4개소) - 교체요함

2. 경보설비

○ 8층 접견실 내, B1층 드럼실 내 차동식감지기 작동불량(2개소) - 교체요함

○ 7층계단 연기감지기 작동불량 - 교체요함

○ 7~4층 차동식감지기 미설치(국장님실 총 4개소) - 증설요함

○ 4층 경종(1개소) 미출력 - 선로 정비요함

○ 3층 흥국화재 회의실2 앞(1개소) 차동식감지기 감열부 탈락 - 교체요함

NFSC 101

NFSC 203

기간

2015년 4월 12일까지 보완조치 완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조, 제10조 등에 따라 위와 같이  조치를 명합니다.

2015 년  3  월  31 일

강 서 소 방 서 장	직인

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]