[별지 제1호 서식]

전기설비 점검결과 기록표

특고압반
1. 기본사항

수전전압/용량	22.9KV/6.6KV 5,000KVA×2								발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2	0	2	3	1	2	2	9	점검종별	월 간 점 검	점검횟수		1

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (KV)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
							특 고 압 케 이 블	○	․	․	․	3	측정개소 : EHV-4	R	22.5		54
							A L T S	○	․	․	․	1		S	22.5		57
							V C B(특 고 압	○	․	․	․	2		T	22.5		55
							M O F	○	․	․	․	2
														N
							P F & P T	○	․	․	․	2
							변 압 기	○	․	․	․	2
							N G R	○	․	․	․	2
													역률(%)	∘주간 : 95.4 ∘심야 :
발 전 설 비	발 전 기						부 하 설 비						유효전력량(kWh)
	차단장치						접 지 시 설						무효전력량(kVar)
	축전장치						기 타 설 비						사용량(kW)			배율

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

확인	점검담당자	전윤호

[별지 제1호 서식]

전기설비 점검결과 기록표

기동반
1. 기본사항

수전전압/용량	22.9KV/6.6KV 5000KVA×2								발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2	0	2	3	1	2	2	9	점검종별	월 간 점 검	점검횟수		1

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (KV)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
							VCB	○	․	․	․	8	측정개소 : HV-1	R	6.6		90
							기동리액터	○	․	․	․	6		S	6.6		90
							직력리액터	○	․	․	․	6		T	6.6		90
							CT	○	․	․	․	6
														N
							콘덴서	○	․	․	․	8
													측정개소 : HV-3	R	6.6		92
														S	6.6		92
														T	6.6		92
														N
													측정개소 : HV-5	R	6.6		55
														S	6.6		55
														T	6.6		55
														N
													역률(%)	∘주간 : 96.2 ∘심야 :
발 전 설 비	발 전 기						부 하 설 비						유효전력량(kWh)
	차단장치						접 지 시 설						무효전력량(kVar)
	축전장치						기 타 설 비						사용량(kW)			배율

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

❍ 이상없음

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

확인	점검담당자	전윤호

[별지 제1호 서식]

전기설비 점검결과 기록표

사무실
1. 기본사항

수전전압/용량	6.6KV/380,220V 300KVA×2								발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2	0	2	3	1	2	2	9	점검종별	월 간 점 검	점검횟수		1

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
MCC-A		0	.	.		1		o	.	.	.		측정개소 : MCC-B	R	380		6.67
MCC-B		0	.	.		1		o	.	.	.			S	380		6.47
UPS		0	.	.		1		o	.	.	.			T	380		6.66
														N
													측정개소 :	A
														B
														C
														N
													측정개소 :	A
														B
														C
														N
													역률(%)	∘주간 : 99 ∘심야 :
발 전 설 비	발 전 기						부 하 설 비						유효전력량(kWh)
	차단장치						접 지 시 설						무효전력량(kVar)
	축전장치						기 타 설 비						사용량(kW)			배율

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

❍ 이상없음

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

확인	점검담당자	전 윤 호

`[별지 제1호 서식]

전기설비 점검결과 기록표

태양광
1. 기본사항

수전전압/용량									발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		49.5 ㎾
점검일자	2	0	2	3	1	2	2	9	점검종별	월 간 점 검	점검횟수		1

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (kV)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
ACB		0	.	.		1		o	.	.	.		측정개소 : HV-1	R
모듈차단기함		0	.	.		1		o	.	.	.			S
														T
														N
													측정개소 :	A
														B
														C
														N
													측정개소 :	A
														B
														C
														N
													역률(%)	∘주간 : 99 ∘심야 :
발 전 설 비	발 전 기						부 하 설 비						유효전력량(kWh)
	차단장치						접 지 시 설						무효전력량(kVar)
	축전장치						기 타 설 비						사용량(kW)			배율

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

❍ 이상없음

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

확인	점검담당자	전 윤 호

[별지 제1호 서식]

전기설비 점검결과 기록표

염소실
1. 기본사항

수전전압/용량	6.6KV/380,220V 300KVA×2								발전전압/용량	V/ ㎾		태양광설비		㎾
점검일자	2	0	2	3	1	2	2	9	점검종별	월 간 점 검	점검횟수		1

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
MCC-C		0	.	.		1		o	.	.	.		측정개소 : OHV-1	R	380		11
														S	380		11
														T	380		11
														N
													측정개소 :	A
														B
														C
														N
													측정개소 :	A
														B
														C
														N
													역률(%)	∘주간 : 99 ∘심야 :
발 전 설 비	발 전 기						부 하 설 비						유효전력량(kWh)
	차단장치						접 지 시 설						무효전력량(kVar)
	축전장치						기 타 설 비						사용량(kW)			배율

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

❍ 이상없음

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

확인	점검담당자	전 윤 호

1