자체점검 결과 총괄표

연번	지치구	지 적 사 항							조치사항
		분야 계	기계 분야			전기분야		기타시설	정비 완료	정비중
			모터펌프	수문설비	기계설비	전기설비	계측제어
		128	10	21	19	19	21	38	19	109
1	용산구	4		1		1		2	1	3
2	성동구	3			1	1	1			3
3	광진구	25	1	1	7	3	1	12	1	24
4	동대문	3						3	3
5	중랑구	6	3		1	1	1		6
6	성북구	5	2	1	1			1	1	4
7	노원구	0
8	강북구	0
9	은평구	3				1	2			3
10	마포구	18	1	4	2	1	1	9		18
11	양천구	9			1	1	6	1		9
12	강서구	1				1				1
13	구로구	9		3	2			4	2	7
14	금천구	11		1		5	4	1		11
15	영등포	8	2			1	4	1	4	4
16	동작구	8	1	4	3					8
17	관악구	2				1		1	1	1
18	서초구	12		5	1	2	1	3		12
19	강남구	1		1						1
20	송파구	0
21	강동구	0

용산구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 3건
용산구	3.10	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-문배수문 레크바 녹발생(4.30)	도색예정
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음	노후설비 지속적인 유지관리 필요
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-삼각지 특고압과 저압간 간격 (20cm)조정필요 (3.20)	조정완료
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-빙창 옥상누수(4.30) -문배 재포장 필요(4.30)	방수예정 포장예정

성동구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 3건
성동구	2.03 ~ 2.05 3.16 ~ 3.26	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	-사근 크레인 주행불량(4.30)	수리예정
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-새말 지배수펌프기동반MG소손(4.15)	교체예정
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	-새말 지배수펌프 MMI 결손오류(4.15)	정비예정
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	이상없음

광진구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 24건
광진구	3.12 ~ 3.17	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	-중곡 지배수1.2호기 토출곡관 노후(4.30)	교체예정
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-중곡 군자수문 문비부식(4.30)	수리예정
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	-구의 제진기 PLC 불량(4.30) -자양 제진기 주행리미트S/W불량(4.30) -자양 크레인 기어박스 오일누유(4.30) -자양4 제진기 유압유니트 도어파손(4.30) -중곡 제진기1호 인양실린더유압유누유(4.30) -중곡 제진기2호 주행근접 수위치불량(4.30)	수리예정 수리예정 수리예정 수리예정 수리예정 수리예정
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-자양4 선택지락계전기 동작코일고장(4.20) -자양4 수배전반 점등표시램프 파손(4.20) -자양4 축전지 복배현상 발생(4.20)	수리예정 교체예정 교체예정
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	중곡 영상녹화장치(3.20)	수리완료
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-구의 건물필로티 추락방지시설미비(4.30) -구의 조합수조환기구 차량통행방지시설미비(4.30) -구의 펌프1~3호기 현장조작판넬케이블노츨(4.30) -구의 집수정내부 준설미비(4.30) -자양4 집수정내부 준설미비(4.30) -자양 하수관로 점검구 차량통행방지미비(4.30) -자양 유수지 체육시설 음수대역지변불량(4.30) -중곡 펌프실장비출입용 서터문 취약(4.30) -중곡 유수지 점검구 차량통행방지 미비(4.30) -중곡 집수정 내부 준설 미비(4.30) -중곡 펌프장 바닥 보도블럭 침하(4.30) -중곡 집수정출입구 사다리 그레이팅 손잡이 미설치(4.30)	정비예정 정비예정 정비예정 준설예정 준설예정 정비예정 수리예정 수리예정 정비예정 준설예정 정비예정 설치예정

동대문구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 3건 - 정 비 중 : 건
동대문	3.03 ~ 3.20	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-신답 전기실 등기구 누전(3.20)	정비완료
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-휘경 장비반입구 비둘기 배설물 퇴적(비둘기퇴치필요) -휘경1 화장실 누수(정비완료) -	설치완료 정비완료

중랑구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 6건 - 정 비 중 : 건
중랑구	2.09 ~ 3.06	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	-중화 모터오일 변색(3.30) -중화2 펌프5호기 패킹불량(3.30) -면목 온도센서불량(3.30)	교체완료 정비완료 정비완료
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	-면목 제진기 2호기 노후(4.30)	수리예정
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-중화2 수배전반 VCB작동 불량(3.20)	정비완료
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	-중화 수배전반과 PLC간 신호불량(3.20) (통신케이블 결손)	정비완료
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	이상없음

성북구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 4건
성북구	2.24	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	-석관 모터펌프 온도지시계 불량(4.30) -장위 모터펌프 온도지시계 불량(4.30)	수리예정 수리예정
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-석관 배수문 레크바 부식(4.30)	도색예정
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	-석관 제진기 유압장치 누유(3.30) (상시주위관찰필요)	정비완료
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	이상없음
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-장위 산책로변 토출구안내판 미설치(4.30)	설치예정

강북구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
강북구	2.27	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	이상없음
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	이상없음

노원구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
노원구	2.23	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	이상없음
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	이상없음

은평구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 3건
은평구	3.05 ~ 3.15	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음	밸브4대 교체완료
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-증산 케이블종단 접속제 및 지락 차단장치 미설치(4.30)	설치예정
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	-증산 제어설비 노후(7.30) -증산 CCTV 1대 영상불량(4.30)	제어설비교체 콘넥터교체
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-증산 건축물 외벽 균열발생 (상시주의관찰필요)	16년예산 편성예정

마포구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 18건
마포구	3.12 ~	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	-마포 지배수펌프 배관누수(4.20)	보수예정
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-망원2 배수문 녹발생(4.20) -성산 배수문외3개소 녹발생(4.20) -상수 배수문외1개소 녹발생(4.20) -당인 배수문 녹발생(4.20)	도색예정 도색예정 도색예정 도색예정
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	-마포 스크린 부식(4.20) -망원1 크레인(15톤) 주행장치 작동 불량(4.20)	수리예정 수리예정
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-마포 TR(변압기) 노후(4.20)	교체예정
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	-망원1 영상감시장치 MCU 고장(4.30)	수리예정
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-망원1 제진기 휀스파손(4.20) -망원1 방류암거 휀스파손(4.20) -망원1 고무보 이벽도장(4.20) -망원2 펌프실 바닥(우레탄)보수(4.20) -상수 수위표 식별곤란(4.30) -난지 옥상누수 방수예정(4.20) -난지 모터펌프 받침대 부식(4.20) -난지 제2관 바닥(에폭시)보수(4.20) -중동 펌프실 내부도색(4.20)	수리예정 수리예정 도색예정 교체예정 수리예정 수리예정 수리예정 도색예정

양천구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 10건
양천구	3.02 ~ 3.06	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-오목 오수수문 부식(11.30) (수방기간 주의관찰)	교체예정
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	-목동 제진기 컨베어 고무 부식(5.10)	수리예정
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-목동 유입변압기 절연유 누유(4.30)	절연유교체
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	-목동 MMI PC 불량 및 프로그램 인식불량(4.30) -목동 하수관로 수위센서 불량(4.30) -목동 하수관로 수위계 분전함파손(4.30) –목동 신정교 수위계 변환기 불량(4.30) –오금2 유수지카메라 불량(4.30) –양화 옥상카메라 RX 불량(4.30)	수리예정 교체예정 교체예정 교체예정 교체예정 교체예정
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-오목 건축물 벽체 도색불량(4.10)	도색예정

강서구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 1건
강서구	3.10	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-가양 변압기 알람 조작선 후렉시블 커넥터 정비(4.30)	수리예정
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	이상없음

※ 마곡2빗물펌프장 SH공사 공사중(4.30 인수예정)

마곡빗물펌프장 SH공사 철거 및 재건축 공사중(2016 수방대비)

구로구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 2건 - 정 비 중 : 7건
구로구	3.02 ~ 3.25	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-신구로 권양기 커버 지지대고장(4.30) -개봉1 권양기 커버 지지대고장(4.30) -개봉2 유입(2호)문비하강불량(3.16)	수리예정 수리예정 수리완료
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	-구로2 컨베어벨트 쏠림(3.30) -신도림 유면계 누유(4.30)	정비완료 수리예정
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	이상없음
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-개봉1 옹벽구조물 균열, -개봉1 합류부 콘크리트호안 철근노출 -구로1 토출구날개벽(3개소) 옹벽균열 -구로4 옥상,집수정상부 에폭시 박리	전문가의견수렴및진단결과에 의거수리예정 수리예정

금천구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 11건
금천구	3.03 ~ 3.12	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-가산2 배수문 권양기(모터)작동불량(4.30)	수리예정
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-박미 축전지(수배전,UPS,ALTS) 노후(4.30) -독산 책임분계점(예비) 피뢰기 노후(4.30) -독산 고압콘덴서 휴즈폴더 파손(4.30) -가산1 고압수배전반 내부전등고장(4.30) -가산1 ALTS 축전지 노후(4.30)	교체예정 교체예정 교체예정 교체예정 교체예정
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	-박미 방류수문개도계선로노후(4.30) -시흥 모터기동반보호계전기노후(4.30) -시흥 UPS 고장 수리(3.30) -가산2 내수위계 센서고장(4.30)	교체예정 교체예정 수리예정 수리예정
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-독산 펌프장 대지경계 낙하위험 안전휀스 훼손(4.30)	수리예정

영등포구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 4건 - 정 비 중 : 4건
영등포	2.25 ~ 3.09	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	-양평1 펌프구리스주입배관불량(3.27) -문래 펌프(2호) 온도계측불량(3.27)	수리완료 수리완료
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-문래 변압기 경보계전기 결선 단락(3.6)	결선완료
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	-양평1 집수정수위계불량(4.30) -문래 CCTV 영상전송불량(4.30) -신길 CCTV 영상전송불량(4.30) -대림2 초음파내수위계불량(4.30)	수리예정 수리예정 수리예정 수리예정
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-양평2 하수관 누수(3.23)	교체완료

동작구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 8건
동작구	3.05 ~ 3.06	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	-흑석 6호기 절연상태불량(4.30)	정비예정
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-노량진1호 수문(내측) 노후(6.30) -노량진 유입수문 문비 노후(6.30) -대방1호 수문 권양기 노후(6.30) -대방 유입수문안전사다리 노후(4.30)	교체예정 교체예정 교체예정 교체예정
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	-흑석 (350동)밸브비상수위치고장(4.30) -대방 밸브3대 노후(6.30) -흑석 제진기 노후 작동불능	수리예정 교체예정 수리예정
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	이상없음
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	이상없음

관악구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 1건
관악구	2.23 ~ 3.13	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-신림5 누전경보기 불량(3.30)	정비완료
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-신림 펌프장 옥상누수(4.30)	방수예정

서초구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 12건
서초구	3.02 ~ 3.04	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-반포배수문 권양기 노후(5.30) -반포나들목 권양기 노후(5.30) -잠원비상수문 권양기 노후(5.30) -잠원2수문 권양기 노후(5.30) -서래수문 권양기 노후(5.30)	교체예정 교체예정 교체예정 교체예정 교체예정
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	-서초 전동밸브 5대교체(5.30)	교체예정
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	-서초 변압기 오일뉴유(6.30) -방배 변압기 오일누유(6.30)	교체예정 교체예정
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	-반포 제어설비 노후(6.30)	교체예정
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	-반포 도수로옹벽균열보수(5.30) -서초 모터펌프실옥상방수(6.30) -방배 토출측배수로일부침하(6.30)	수리예정 수리예정 안전진단후 보강예정

강남구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 1건
강남구	3.09 ~ 3.11	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	-대치 배수문(내측2,4)브레이크 작동불량(4.20)	교체예정
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	이상없음
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	이상없음

송파구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
송파구	3.04 ~ 3.06	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	이상없음
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	이상없음

강동구 자체점검 결과 및 조치계획

자치구	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
강동구	3.02 ~ 3.09	모 터 펌 프	· 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	이상없음
		수문설비	· 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	이상없음
		기계설비	· 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)	이상없음
		전기설비	· 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등	이상없음
		제어계측 설비	· 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등	이상없음
		기타	· 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등	이상없음