태풍 대비 빗물펌프장 점검결과(자치구)

자치구명	펌프장	점 검 결 과	조치내용(계획)
동대문구	장안	· ALTS 전환기능 이상	· 수리 예정
마포구	마포	· 지배수 펌프(25HPx1) 고장	· 수리 예정
	봉원	· 제진기 및 스크린 고장 · 펌프장 건축물 누수	· 교체 또는 수리 예정 · 방수공사 시행 예정
	당인	· 외수위계 오작동	· 교체 예정
	중동	· 기존 스크린 철거 필요	· 철거 예정
양천구	목동	· 자가망 통신불량 · 제진기 14호기 로터리 체인 불량	· 9월 3일 수리 완료 · 9월 6일 수리 완료
	오금1	· 영상감시설비 모니터 고장	· 9월 7일 교체 완료
관악구	구로4	· 메인 자동제어 PC고장	· 8월 22일 수리 완료
	조원동	· 외수위계 지시값 오류	· 8월 21일 수리 완료