점검결과 미비사항 대상처 : 대은빌딩
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	스프링클러설비 헤드 미설치(3개) 스프링클러설비 살수장애(2개)	5층 위너짐내 샤워실입구 복도 내 369번 사물함 앞, 705번 사물함 앞, 기계실 2층 자연머리 미용실 중앙부분내 대기장소	설치요함 헤드증설	화재안전기준103 제10조
경보설비	감지기 불량	7층 위너짐 출입구에서 3번째 감지기	정비요함	화재안전기준203 제7조
	감자기 적응성 불량(연기감지기를 정온식열감지기로 교체)	5층 위너짐 기계실	교체요함	화재안전기준203 제7조