점검결과 미비사항 대상처 : 백영빌딩
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	소화기 교체 소화기 미비치 자동확산소화용구 미비치	2층 노래방내 2번 7번룸 소화기 교체 지하1층, 1층, 4층, 5층 분말소화기 비치 1층 유정소곱창집주방, 포장마차 주방	교체요함 비치요함 설치요함	화재안전기준101
	간이스프링클러 선로미결선	지하1층 불타는 닭발 싸이렌 선로 미결선	정비요함	화재안전기준103
경보설비	감지기 정상작동토록 정비	5층 6개, 3층4개, 1층 세븐일레븐2개	정비요함	화재안전기준203
	감자기 설치요함	3층계단, 1층 포장마차 주방	설치요함	화재안전기준203
	경종 선로 결선요함	2층 노래방내 2번룸	정비요함	화재안전기준203
	회로선로 결선요함	2층 노래방내 2번룸	정비요함	화재안전기준203
	감지기 선로 결선요함	1층 유정소곱창집 주방앞(차동식)	정비요함	화재안전기준203
	경종교체요함	2층 노래방내 1,3,5번룸, 복도	교체요함	화재안전기준203
	감지기회로 저전압으로 정비요함	2층 노래방내 6,7,8번룸	정비요함	화재안전기준203
	발신기 교체요함	1층	교체요함	화재안전기준203
	수신기로 연동 정비요함	2층 노래방 화재동작시 1층 수신기로연동	정비요함	화재안전기준203
피난설비	완강기 설치요함	3층, 4층	설치요함	화재안전기준301
	피난구 유도등 정비요함	2층 노래방 2개	정비요함	화재안전기준303