점검결과 미비사항 대상처 : 세피아호텔
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	스프링클러설비 연료부족 동력제어반에서 주,예비펌프(내연기관)자동전환	펌프실 비상발전기 연료탱크 자동전환상태 유지	보충요함 정비요함	화재안전기준103
경보설비	경보설비 회로 단선	수위감시, 수위감시2, T/S1, T/S2, T/S3	정비요함	화재안전기준203
피난설비	피난구 유도등 점등불량	2층, 8층 피난구유도등(중형)	정비요함	화재안전기준303