소방시설 점검결과

㈜우리은행 상계동 지점

대 상 명	소방 시설 등의 종류	점 검 결 과	관련 법령의 규 정
㈜우리은행 상계동지점	소화설비	1층 옥내소화전 사용방법표지 미부착	옥내소화전설비의 화재안전기준 제7조
		지하1층 준비작동식밸브 솔레노이드밸브 자체불량	스프링클러설비의 화재안전기준 제9조
	경보설비	전층 비상방송 연동불량(출력정상, 일반방송안됨)	비상방송설비의 화재안전기준 제4조
		2층 학원 Wizard실내 차동식감지기 자체불량	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제7조
	피난설비	1층 기계실 출입구 피난구유도등 점등불량(중형)	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제9조