점검 지적 내역

☐ 대상: 우성빌딩

소방시설 등의 종류	시정보완 사항	조치사항	관련법규의 규정
소화기구	1층 U플러스 분말소화기 미비치	비치요함	소화기구의 화재안전기준 제4조
경보설비	7층 교역자실 차동식감지기 탈락	교체요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제7조
	5층 FIRSTENC내 미팅룸 및 사장님실 화재감지기 미설치(2개소)	교체요함
	지하1층 골프연습장내 차동식감지기 파손상태	교체요함
피난설비	다음 장소 유도등 적응성 불량 (2개소) -지하1층~1층 계단통로유도등 -지하2~지하1층 계단통로유도등	교체요함	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제6조
	다음 장소 통로유도등 점등 불량(2개소) -1층~2층 계단참 -2층~3층 계단참	정비요함	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제9조