점검결과 미비사항 대상처 : ㈜이마트 월계점
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
피난설비	피난구 유도등 불량	2층 26번계산대앞 방화셔터 비상구유도등 점등불량 1츨 카렉스앞 마트 출입구 우측, 약국매장앞 피난구유도등 2개소 선로결선 이상으로 점등안됨 1층 GNC매장 옆 후방통로 피난구 유도등 점등불량	교체요함 정비요함 교체요함	화재안전기준303 제9조
소방활동상설비	제연설비 연기감지기 불량	1층 허쉬퍼피 매장 내 1층 조리보조기구 매장 내 1층 세탁세제 매장 내	교체요함 교체요함 교체요함	화재안전기준501 제11조
기타설비	방화셔터 연기감지기 탈락	1층 중앙M/W 하행앞 방화셔터 연기감지기 탈락됨	설치요함	국토해양부고시 제2012-552호