점검결과 미비사항 대상처 : 중계동 벽산3차아파트
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	스프링클러 수신기 도통단선 프리액션 알람스위치 선로단선 프리액션밸브탬퍼스위치 작동불량	103동 1-2호라인 19층 알람밸브수신기 도통단선 지하1층 주차장 1번 프리액션밸브 알람스위치 선로단선 주차장 지하1층 1번 프리액션밸브 1,2차 프리액션 탬퍼스위치 작동불량 주차장 지하2층 1번 프리액션밸브 1차 프리액션 탬퍼스위치 작동불량	보수요함 보수요함 보수요함 부착요함	화재안전기준103 제11조 화재안전기준103 제9조 화재안전기준103 제8조 화재안전기준103 제8조
경보설비	자동화재탐지설비 수신기 주경종 불량 자동화재탐지설비 지구경종 불량	101동 수신기 102동 1-2라인 16층	교체요함 교체요함	화재안전기준203 제5조 화재안전기준203 제8조
피난설비	계단통로유도등 점등불량 피난구유도등 점등불량	102동 1-2호라인 19층-18층 주차장 지하1층 102동 1-2라인 입구 주차장 지하1층 102동 3-4라인 입구	교체요함 교체요함 교체요함	화재안전기준303 제9조
소방활동상설비	제연설비 급기댐퍼 작동불량 급기댐퍼 동작시 수신반 기동확인 안됨	101동 7-8라인 5층 102동 1-2라인 15층, 3-4라인 4층 103동 1-2라인 16층 101동 7-8라인 5층, 11층 102동 1-2라인 3층, 9층 103동 1-2라인 6층	교체요함 보수요함	화재안전기준501A 제17조 화재안전기준501A 제23조