점검결과 미비사항 대상처 : 한양빌딩
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
경보설비	자동화재탐지설비 감지기 불량	4층 프라임 베란다앞 구획된 실	교체요함	화재안전기준203 제7조
	화재감지기 미설치	4츨 프라임 출입구 좌측 구획된 실	설치요함	화재안전기준203 제7조
	감지기 설치위치 부적합	4층 프라임 사무실 내	이설요함	화재안전기준203 제7조