점검결과 미비사항 대상처 : 합동빌딩
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	소화기 충압불량	옥상층 관리실 4층 최고수학앞복도, 비상계단참 2층 엘리베이트홀	교체 또는 충압요함	화재안전기준101 제4조
	자동확산소화용구 충압불량 자동확산소화용구 미설치	5층 고시텔 47번룸옆 보일러실 2층 KUN HAIR내 보일러실	정비 또는 교체요함	화재안전기준101 제4조
	옥내소화전설비 충압펌프 자동 및 수동기동 불량	지하2층 펌프실 옥내소화전설비 충압펌프	정비요함	화재안전기준102 제5조
	스프링클러설비 프리액션밸브 기동용 화재감지기 동작불량	지하2층 엘리베이트홀 유도등위 연기감지기 지하2층 주차장 시험밸브함 좌측 3번째 감지기	정비요함	화재안전기준103 제9조
경보설비	수신기 부착높이 부적정	5층 고시텔 관리실 수신기	정비요함	화재안전기준203 제5조
	감지기 미설치	2층 컨헤어 보일러실	설치요함	화재안전기준203 제7조
	감지기 감지부 탈락	3층 연세피부과 홀, 비상계단의 지하1층계단감지기	정비요함	화재안전기준203 제7조
	자탐회로 배선 단선	2층 각 영업장내 전체(6개영업장) 1층 떡볶이 우측영업장(공사중),보석의집(4개영업장)	보수요함	화재안전기준203 제11조
	지구경종 동작불량	3층 발신기, 지하1층 2번(비상계단) 발신기	정비요함	화재안전기준203 제8조
	비상방송설비와 화재감지기 연동불량	3층 전체	정비요함	화재안전기준202 제4조
피난설비	피난구유도등 식별불량	2층,3층,4층의 각각 주계단출입구 및 비상계단출입구앞 추가설치	설치요함	화재안전기준303 제5조
방화설비 방화구획	주출입문 갑종방화문 미설치	5층 고시텔 주출입구	설치요함	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조
	갑종방화문 도어클로져 미설치	4층과 3층 엘리베이트홀 출입문	설치요함	“