역류방지밸브 설치사업 추진 보고

중부수도사업소

2016년도 역류방지밸브 설치사업 현황 보고임

□ 현 황

○ 만기계량기 교체시 역류방지밸브를 설치하고 있으나 목표대비

실적이 저조한 상황임

□ 전 망 (’16년 목표달성이 어려운 상황임)

○ 추진 실적 (’16.7월말 기준)

- 목표 8,050수전 대비 2,760수전 설치로 목표대비 34.3%

□ 문제점

○ 역류방지밸브 설치사업은 8년 전부터 시작되었던 사업으로 수도       계량기 만기교체 주기가 8년으로 올해부터는 기존 설치되어있는       수전이 많은 상황임

- 계량기 교체 작업시 역류방지밸브 기설치 수전이 많은 상황이며

기존 관이 노후되어 역류방지밸브 설치가 어려운 수용가가 많고         역류방지밸브 설치시 수압이 약해져 설치를 기피하는 수용가가 많음

- 역류방지밸브 설치초기에는 앵글형을 주로 설치하였으나, 지금은

일자형 위주로 설치하여 교체 설치 작업시 어려움이 많음

□ 대 책

○ 역류방지밸브 설치 목표 수전을 현실화하여 조정필요

- 역류방지밸브는 관노후와 기설치 현황을 고려하여 적정수전으로

목표 현실화하고 각 수용가 환경에 맞게 설치하는 것이 타당