작 업 지 시 서(통보)

건    명

2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 작업지시 1차(2016-1차)

위    치

관내 가압장 배수지

계 약 자

2016년 전기설비 보수공사(연간단가)

․ 상호: ㈜타임엔지니어링   ․ 대표:  손용식

수리기간

2016년 4월 15일 ～ 2016년  4월 22일까지

작업개요

○ 작업지시 물량

연번	시설명	점검결과	작업지시사항
1	우장산, 화곡가압장	- Main 전원용 SPD(서지보호설비)고장	- SPD 2대 교채
2	해운 가압장	- 펌프1,2호용 접지선이 연결 안 됨	- 접지선 정비
3	전체 증,가압장	- 기동반 판넬제어용 PLC배터리 내구연한(3년)초과로 교체 필요	- 배터리 교체

『2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가계약)』와 관련하여 아래와 같이 작업지시하오니 기한내에 완료하고 그 결과를 사진 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

2016년   4월   14일

인수자 : ㈜타임엔지니어링 현장대리인  성명  손 용 식  (서명)

강서수도사업소 시설관리과장