작 업 지 시 서(16-2)

건 명	뚝도 구취수유량계 교정검사 시행
위 치	뚝도 취수장
계 약 자	․ 상호: 한국유체기술(주) ․ 대표: 서성수
작업기간	2016년 2월 19일 13:00부터 4시간 이상
작업개요	【관련근거】 ○ 뚝도 정수시설과-574(2016.2.17.) 및 누수방지과-1713(2016.2.18.) - 뚝도 취수 자체비교측정 결과 허용오차(1.5%) 이상 벗어나고 있어 교정검사 기관에 비교측정 의뢰
	【작업지시】 --- 뚝도 구취수 유량계 교정검사 시행 ○ 유량패턴 - 주펌프 및 조절펌프 병행 운전으로 1일평균113,000㎥ 공급 유량 변동폭 : 3000~ 9000㎥/h ○ 작업방법 및 정산 - 2015년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역계약 특수조건 제10조 (점검 및 교정검사 구분)에 의거 2회선 기준유량계로 시행하고 관련기관(뚝도/수자원) 담당자 입회 후 교정검사 시행 - 물량정산은 2016. 2월 용역 물량에 포함하여 정산
추정금액	734천원
점 검 자 (현장입회)	뚝도정수센터 (정수시설과) 공업 6 급 성명 : 최 양 교
	수자원공사 (시설관리과) 과장 성명 : 김 종 국

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2016년   2월  18일

작성자 : 직 공업6급       성명  차 경 호  (서명)

확인자 : 누수방진과장     성명  김 영 삼  (서명)