작  업  지  시  서

❏ 지시번호 : 2014-1차

❏ 공 사 명 : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가계약)

❏ 작업기간 : 2014.6.1 ~ 30(1개월)

❏ 계 약 자 : 구성전력(주) (대표 김희철)

❏ 소요 예상금액 : 약 26,500천원

아래와 같이 작업지시 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

❍ 작업지시 내역

연번	공 종	위 치	내 역	비 고
1	피뢰설비 및 접지설비 공사	거마배수지 오금배수지	⦁거마배수지 - 쌍극자 피뢰침 교체3개, 철거1개, 추가1개 - 전선관(28C)4m, 피뢰도선(F-GV 50㎟) 6m 포설 - 접지극(나동선 50㎟) 28m 포설 - 접지선(F-GV 50㎟) 32m 연결 - 탄소접지봉(∅260×1000mm) 3set - 유지보수용 접지단자함 설치 ⦁오금배수지 - 쌍극자 피뢰침 교체4개, 추가1개 - 전선관(28C) 5m, 피뢰도선(F-GV 50㎟) 8m 포설 - 접지극(나동선 50㎟) 27m 포설 - 탄소접지봉(∅260×1000mm) 1set - 유지보수용 접지단자함 설치	제1호표 ~ 제15호표
2	서지보호기 (SPD)설치	각현장제어반 (배수지,가압장,유량계 등)	⦁길동배수지,오금가압장,명일증압장 각1개 - 전원용 SPD(3∅4W 12.5KA ClassI) 설치 ⦁거마배수지 1개 - 전원용 SPD(1∅ClassII) 설치 ⦁거마배수지 2개, 오금배수지 4개 - CCTV용 SPD(10KA)설치 ⦁거마,길동배수지 각1개, 중블럭 유량계 4개 - 신호용 SPD(2wire,20KA) 설치 ⦁거마배수지 2개, 명일,가락1,2 각1개(3) 중블럭 유량계 각 2개(6) - 통신용 SPD(2pair,24V) 설치 ⦁기타 신호용 및 통신용은 점검 후 이상시 교체 설치	제16호표 ~ 제20호표
3	유지보수용 차단기 설치	각현장제어반 (배수지,가압장,유량계 등)	⦁길동배수지, 오금가압장, 명일증압장, 거마배수지 각 1개 - MCCB(3∅50/50AT)를 전원용 SPD 1차측에 설치 ⦁미설치 장소 추가(용량에 맞춰) 설치	제21호표