별첨 2.

작 업 지 시 서(2차)

건 명	만리가압장 펌프 및 모터 수리
위 치	서울시 마포구 아현동 711번지
계 약 자	㈜ 신한알앤디 대표 오 일 선
수리기간	2014년 5월 19일 ～ 2014년 6월 13일까지
수리개요	○ 사 유 - 만리가압장 6, 7호 펌프 및 모터 ․ 6호기 : 펌프 진동 및 소음 ․ 7호기 : 펌프 진동 및 소음, 모터 발열 현상
	○ 수리내역 - 만리 6,7호기 200HP (유량 498㎥/h) ․ 6호기 : 펌프 베어링, 슬리브 및 메카니카실 등 교체 ․ 7호기 : 펌프 임펠라 및 샤프트 베어리 수리, 모터 절연, 권선 수리
예상금액	7,500천원(계약금 : 51,416천원, 잔액 : 34,416천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 6 급 성명 : 이 두 영 (서명)
	직급 : 공업 7 급 성명 : 김 종 훈 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년   6월   일

작성자 : 시설관리과 공업6급    이   두   영 (서명)

확인자 : 시설관리과장          이   자   화 (서명)