2015년 가압장 모터펌프 수리

작  업  지  시  서(2차)

건 명	2015년 가압장 모터펌프 수리
위 치	오금가압장, 거마가압장, 명일증압장, 가락2증압장, 가락1증압장(신규)
계 약 자	동원펌프(주) 대표자 : 김덕환
수리기간	2015년 10월 12일 ～ 2015년 11월 20일까지
수리개요	○ 대상 및 사유 - 오금가압장 : 노후 모터펌프 수리(75HP×1대, 3호 수리) - 거마가압장 : 노후 모터펌프 수리(150HP×1대, 3호 수리) - 명일증압장 : 노후 모터펌프 수리(7.5HP×2대, 1,2호) - 가락2증압장 : 노후 모터펌프 수리(7.5HP×1, 1호) - 가락1증압장(신규) : 모터펌프의 장기가동에 따른 베어링 등의 마모손상으로 인한 진동과 소음 발생(7.5HP×1, 1호)
	○ 수리내역 : 모터 절연보강수리 및 펌프 베어링 교체, 스리브 교체, 그랜드 패킹 교체 및 기타수리 등
예상금액	약 28,000천원
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 9급 성명 : 장 성 렬
	직급 : 전기장6급 성명 : 김 응 태

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2015년   10월   일

작성자 : 시설관리과 공업9급    장   성   렬

확인자 : 시 설 관 리 과  장    남   정   열