작 업 지 시 서(3차)

건 명	1정수장 침전지 밸브 수리 및 기타설비 수리
위 치	영등포아리수정수센터 1,2정수장 및 풍납취수장
계 약 자	삼정수도 대표 정 진 욱
처리기간	2018년 2월 3일 ～ 2018년 2월 12일까지(10일간)
개요	○ 사유 1) 1정수장 여과지 공기압축기 1호 배관 천공 2) 가압식막여과 약품주입 배관 누수 3) 홍보관 소화전 배관 동파 4) 1정수장 침전지 6지 A계열 솔레노이드 밸브 고장
	○ 내역 1) 공기압축기 배관 교체 2) 약품주입 배관 밸브 및 씰링 교체 3) 소화전 배관 동파부위 커플링 체결(선조치) 4) 솔레노이드 밸브 교체(선조치) ※ 작업완료시 증․감내역 정산
예상금액	약 1,000천원(내역서 참조)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 8 급 성명 : 김 기 홍 (서명)
	직급 : 공업 6 급 성명 : 최 년 수 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2018년   2월   2일

작성자 : 공업8급           김 기 홍 (서명)

확인자 : 정수시설과장      유 영 춘 (서명)