작 업 지 시 서

건 명	솔레노이드밸브 교체외 3건
위 치	영등포아리수정수센터 1,2정수장
계 약 자	(주)남영이엔지 대표이사 최 병 국
처리기간	2014년 11월 5일 ～ 2014년 11월 20일까지(15일간)
개요	○ 사유 - 1송수실 토출밸브(3호) 솔레노이드밸브 고장 - 1정수장 침전지 배수로 안전장치 설치 - 공업용수펌프 2호 모터 소음과다 - 2정수장 오존접촉지 맨홀밖으로 배오존 과다 누출 ※ 관련근거 : 정수과-8168(오존처리시설 개선요청)
	○ 내역 - 솔레노이드밸브 교체(1송수 볼밸브 3호) - 1정수장 침전지 배수로 안전장치 설치(8지*3개소) - 공업용수 2호 모터 베어링 교체(150kw, 6318C3 2개) - 2정수장 오존접촉지 배오존처리시설 배관 정비
예상금액	내역서 참조
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 8 급 성명 : 김 익 동 (서명)
	직급 : 공업 6 급 성명 : 김 오 열 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년   11월   4일

작성자 : 보수과 공업8급    김 익 동 (서명)

확인자 : 정수시설과장      현 인 식 (서명)