작 업 지 시 서

□ 지시번호 : 2014 - 7

□ 공 사 명 : 2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 시 공 사 : 홍익산업개발(주)  대표 정연용

□ 지시일자 : 2014. 12. 03

□ 작업기간 : 2014. 12. 03 ~ 2014. 12. 29

□ 내   용 :

- 청계천(우안) 모전교~광교 차집관로 내부(D=450, L=95m, D=500, L=109m)

철선 및 자갈 노출로 인한 열화 방지를 위해 굴착이 어려운지점으로 비굴착공법

(D.S공법) L=204m를 보강 및 청계천(좌안) 성북천합류부 하류200m 우수토실

월류로 플랩밸브 및 연결관을 개량과 우이천(우안) 성원A~우이천교 차집

관로 내부(D=500m) 자갈 노출 열화 방지 및 흄관 파손부분을 비굴착

D,S공법(L=364m)으로 보강하고 우이천(창번교~월계2교)구간에 설치

된 우수토실 수문 난간 파손(부식) 5개소 및 사다리 2개소, 스크린 부식 6개

소에 대해 난간 및 사다리는 스테인레스로 설치와 부식 스크린을 교체 작업

지시 하니 기한내 완료하고, 조치 결과를 2014.12.29.까지 제출하시기

바랍니다.

□ 작업지시내역
연 번	하천명	위 치	현 황	공사개요	비 고
1	청계천 (우안)	모전교~광교	차집관로 내부 철선 및 자갈 노출	D=450,L=95m, D=500,L=109m 비굴착 D,S공법 시공
2	청계천 (좌안)	성북천합류부 하류200m	플랩밸브 및 연결관 월류	플랩밸브 및 연결관 개량
3	우이천 (우안)	성원A~우이천교	차집관로 내부 자갈 노출 열화현상 진행중	D=500,L=364m 비굴착 D,S공법 시공

□ 작업지시내역
연 번	하천명	위 치	현 황	공사개요	비 고
4	우이천 (우안)	신창교 하류30m	난간 및 사다리,스크린 부식	·난 간 : H=1.1m*L=16m ·사다리 : H=5m*B=0.4m ·스크린 : B=0.6m*L=1m
5	우이천 (우안)	초안교 하류30m	난간 및 사다리,스크린 부식	·난 간 : H=1.1m*L=17m ·사다리 : H=4m*B=0.4m ·스크린 : B=0.7m*L=1m
6	우이천 (우안)	유니온빌딩 (SK주유소 앞)	난간 및 스크린 부식	·난 간 : H=1.1m*L=11.6m ·스크린 : B=0.7m*L=1m
7	우이천 (우안)	주공 109동 앞	난간 및 스크린 부식	·난 간 : H=1.1m*L=13.2m ·스크린 : B=0.7m*L=1m
8	우이천 (좌안)	창번교 하류100m	스크린 부식	·스크린 : B=0.7m*L=1m
9	우이천 (좌안)	석계역 하류 (민방위교육장)	난간 및 스크린 부식	·난 간 : H=1.1m*L=20m ·스크린 : B=0.7m*L=1m

※ 작업지시 물량은 예정물량으로 작업완료 후 정산

□ 기타 지시사항

○ 수문내 작업시 안전 교육 및 안전장치 확인후 작업에 임할 것.

○ 현장의 차량 진 ․ 출입시 교통안전요원을 배치하고 안전표지판 등을 설치하여 안전사고 예방에 철저를 기할 것.

○ 작업자는 사전에 지시된(일기예보등) 안전관리요령을 준수하여 규정된 복장과 안전모, 안전화 등을 착용하고 작업할 것.

○ 산책로 및 보행자 불편을 최소화 방안간구 및 안전요원배치

○ 공사후 CCTV촬영하여 CD에 저장 제출할 것

○ 공사시방서 및 공사계약조건의 제규정을 준수할 것.

따로붙임 : 현황사진 및 설계도서 각 1부.  끝