시설물공사 작업지시서

□ 수       신 : ㈜이준엔지니어링, ㈜초동건설

□ 공  사  명 : 2017년 중구.용산구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사

□ 지 시 번 호 : 용산,중구 – 16번 (배수지, 가압장 시설보수 등)

□ 지 시 일 자 : 2018. 4. 17.

□ 공 사 기 간 : 2018. 4. 18. ~ 2018. 5. 18.

□ 도  급  자 : (주)초동건설  대표: 홍 성 표

□ 내    용 : 아래와 같이 작업지시 하오니 기한 내 완료하고 완료보고서를 작업 전.중.후                        사진을 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

연번	지시 번호	구 분	손상내역	공종 및 지시내역	규격	수량	작업방법		작업조건		비고
							인력	인력+ 기계	주간	야간
1	16-1	보광(배)가압장	외부정면 배수관 누수	배수관 보수	m	10	●		●		용산구
2	16-2	약수 가압장	-	제어판넬 보호용 차단벽	개소	1	●		●		중구
3	16-3	남산 배수지	1지 퇴수밸브실 배관부식	녹제거+도장보수	㎡	1.73	●		●		용산구
4			3지 퇴수실 체수	양수 후 펌프설치	개소	1	●		●
5			유출입변실 BF2 (상부슬라브 균열(0.2㎜))	표면보수	㎡	0.39	●		●
6			유출입변실 BF2 (상부슬라브 철근노출)	철근방청+단면보수	㎡	0.01	●		●
7			유출입변실 BF2 (벽체 균열(0.3㎜))	주입보수(습식)	m	3.4	●		●
8			유출입변실 BF2 (벽체 누수)	누수보수	m	0.12	●		●
9			유출입변실 BF2 (벽체 철근노출)	철근방청+단면보수	㎡	0.01	●		●
10			유출입변실 BF3 (바닥슬래브 배관부식)	녹제거+도장보수	㎡	12.84	●		●
11			유출입변실 BF3 (바닥슬래브 볼트부식)	교체	개소	20	●		●
12			유출입변실 BF3 (벽체 균열 0.2㎜)	표면보수	㎡	0.09	●		●
13			유출입변실 BF3 (벽체 균열 0.3㎜)	주입보수(습식)	m	4.5	●		●

위와 같이 『2017년 중구.용산구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사』의 작업을 지시 합니다.

중부수도사업소  급수운영과장  유 용 일