잔류염소 미달 경보음 조치 보고

○  감시기간 : ’14.5.24 ~ 5.31(7일간)

○  감시기준 : 잔류염소 0.1mg/L 미만 지속시간이 1시간 이상인 경우

관 할	지 점	잔류염소 미달 횟수	일 시	수 계	원인 및 조치 사항
강 서	강서수도	1	'14-05-28 3:45	영등포	․ 원인 : 야간 물사용량 감소로 잔류염소값 하락 ․ 조치 : 물사용량 증가로 자연 해소됨. 정수장에 송수잔류염소값 상향조정 요청