잔류염소 비교 실험 결과

※ 좌․우 사진은 같은 날짜, 같은 시간의 변화임

1. 3∙4계열 정수지 계통도

- 염소측정기 측정 체류시간을 단축할 수 있도록 샘플링 라인 변경

2. 염소 접촉조 공사 전 잔류염소 비교

1∙2 접촉조 공사 전(샘플링 : 정수지)		3∙4 접촉조 공사 전(샘플링 : 정수지)

- 위 두 사진은 염소 접촉조 공사 전 정수지 입구 잔류염소 트렌드로 샘플링 지점이 정수지 내부에 있어 초기 반응 시간(체류시간)이 약 40분(안정화 시간 : 약 90분 소요)이 소요되어 송수 잔류염소 제어에 어려움이 있었음

- 기존 샘플링 배관이 2, 3계열 정수지 내부에 설치되어 있어 정수지 청소시      잔류염소를 측정할 수 없어 경험으로 후염소 투입률 조정

3. 샘플링 위치에 차이에 따른 잔류염소 비교

1∙2 접촉조 공사 전(샘플링 : 정수지)		3∙4 접촉조 공사 후(샘플링 : 접촉조)

- 좌측 사진은 1∙2정수지 공사 전 잔류염소를 측정한 트렌드로 정수지에서 샘플링하기 때문에 체류시간이 길어 안정한 잔류염소 값을 가질 수 있으나 실시간 수질 변화에 따른 대응이 어려워 오차가 발생하며

- 우측 사진은 3∙4정수지 접촉조 혼화촉진시설 설치 공사 완료 후 접촉조 잔류염소를 측정한 트렌드로 초기반응 시간은 13분(접촉조 샘플링), 안정화 시간은 약 40분임

- 좌측(정수지 샘플링)의 초기반응 시간은 약 40분으로 샘플링 위치에 따라 체류시간이 1/3로 감소하였으나 혼화촉진시설 설치로 인하여 짧은 시간에도 충분한 혼화가 되고 있다 판단됨

4. 염소 접촉조 공사 완료 후 잔류염소 비교 (전체 공사 완료)

1∙2 접촉조 공사 후(샘플링 : 접촉조)		3∙4 접촉조 공사 후(샘플링 : 접촉조)

- 위 두 사진은 접촉조 공사 완료 후 잔류염소를 측정한 결과로 짧은 반응시간으로도 충분한 혼화가 이루어진다고 판단할 수 있음

5. 혼화장치 유무에 따른 잔류염소 비교 (접촉조 동일 지점 샘플링)

1∙2 접촉조 공사 전(샘플링 : 접촉조)		3∙4 접촉조 공사 후(샘플링 : 접촉조)

- 위 두 사진은 혼화장치의 유무에 따른 잔류염소 차이를 보여주는 사진으로

- 혼화장치가 설치되어 있는 3∙4 접촉조 잔류염소 트렌드가 더 안정함

- 1∙2 접촉조 잔류염소 변화를 관찰하기 위하여 이동식 샘플링 펌프를 설치하였으며, 잔류염소 측정기는 2계열 침전수 잔류염소 측정기를 사용

- 1∙2 접촉조 동일 시간대의 정수지 내부의 잔류염소는 ‘3. 샘플링 위치에 따른 잔류염소 비교’ 의 좌측 사진과 같음.

6. 염소접촉조 체류시간 비교

1∙2 접촉조 공사 후 체류시간		3∙4 접촉조 공사 후 체류시간

- 취수량 : 28,000톤/시간

- 기존 염소 주입률 변경

․  1∙2계열 0.80 → 1.5ppm

․  3∙4계열 0.92 → 1.5ppm

- 염소투입률 변경 후 초기 반응 시간

․  1∙2 접촉조 : 약 11분

․  3∙4 접촉조 : 약 13분

- 염소투입률 변경 후 안정화 시간

․  1∙2 접촉조 : 약 35분

․  3∙4 접촉조 : 약 40분