문서번호	기전설비과-1278
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
협 조
	주무관
	주무관

잠실어도 수문 제어시스템 고장조치 결과보고

2018. 05.

한강사업본부

(기전설비과)

잠실어도 수문 제어시스템 고장조치 결과보고

우리부에서 관리중인 잠실어도의 수문 제어시스템의 이상으로 인한 고장 내용을 조치하고 결과를 보고드림

Ⅰ		잠실어도 현황

기    능

물고기가 수중보 상․하류를 자유롭게 이동할 수 있도록 한 생태통로

수중보 상류측 여울과 소, 모래톱 등을 어류 서식공간 및 산란처로

이용할 수 있도록 하여 한강의 생태계 보존.

시설현황

구 분	시 설 규 모		수 문(4문)		제 어 반		전력배전 반
	형 식	어 도	개폐수문	조절수문	유압시스템	제어 시스템
규 격	자연형 계단식	20m×228m 수로 4m	1문 4.39m×2.7m	3문 4.39m×1.9m	1식	1식	1면

위    치 : 잠실대교 남측 호안가

총 연 장 : 유인수로 포함 228m(계단 : 41개.  경사 : 1/40.  낙차 10㎝)

운영기준 : 팔당댐 방류량에 따라 월류고 10cm 유지되도록 수문조작

운 영 자 : 잠실수중보 근무자

준 공 일 : 2006. 12.

Ⅱ		고장원인 및 조치결과

고장원인(추정)

낙뢰로인한 PLC통신모듈 및 CPU 이상으로 작동불능

잠실어도 기계실의 전기, 통신시설은 준공 12년 경과의 노후화 및   밀폐된 습한 공간으로 인한 부식도 가속으로 통신장애 등 발생

조치결과

PLC통신모듈 및 CPU수리, CPU 배터리 교체

Ⅲ		시행개요 및 예산

시행개요

계약방법 : 수의계약

관련법규

▻ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률시행령 제5조

제1항 5호, 제30조1항2호(2,000만원 이하 소액계약)

대상업체 :************************************

사    유 :  내역검토 후 최저가 견적을 제시하였으며 잠실어도 수문          시스템을 공사한 전문시공업체로 선정

예산

소요예산 : 금4,166,360원(금사백일십육만육천삼백육십원)

도급비	공급가액	부가가치세
4,166,360	3,787,600	378,760

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강 하천시설관리,수중보 유지관리,

시설비(100-401-01)

배정액	집행액	잔액
318,604,000	278,243,080	40,360,920

Ⅳ		검토의견 및 행정사항

검토의견

잠실어도 수문 제어시스템은 어류의 이동을 관찰하는 물고기 관찰경 관리     및 봄철 산란을 위한 생태통로 역할의 시설물로 신속한 유지관리를 위하여     선 고장조치 후 보고드림

행정사항

한강사업본부 총무과로 계약의뢰 .

따로붙임 : 1. 견적서 2부.

2. 공사사진 대지 1부.  끝.