문서번호	시설개선과-3310
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
협 조	운영기획과장
	스포츠마케팅과장
	주무관
	주무관
	주무관

잠실종합운동장 정전계획

(노후 전기설비 보수공사)

2015. 4.

체육시설관리사업소

시설개선과

잠실종합운동장 정전계획 보고

잠실종합운동장 고압케이블 교체공사 등 노후 전기설비 보수공사 관련하여 정전계획을 보고 드림

Ⅰ		관련근거

○ 2015년도 잠실종합운동장 전기설비 정비계획(시설개선과-96, 2015.1.6)

○ 잠실종합운동장 고압케이블 교체공사(시설개선과-234, 2015.1.8)

○ 잠실주경기장 변전실(가, 나, 다, 라, 전광판 변전실) 배전반 교체공사

Ⅱ		정전개요

○ 잠실주경기장 (일부 정전)

〈 1차 정전 〉

- 일자 : 2015. 5.26(화) 09:00 ~ 5.28(목) 20:00

- 사유 : 고압케이블 교체(주변전실→3층조명타워), 배전반 교체(가,나,전광판)
- 장소 : 소방파출소, 서울시선수단 숙소, 연식야구장, 제1풋살경기장, 방재실, 구내식당,

청경본부, 기념품매장, 통합사무실, 임대업소 일부

- 대책 : 발전기 임대하여 전력공급

〈 2차 정전 〉

- 일자 : 2015. 5.31(일) 07:00 ~ 6.1(월) 07:00

- 사유 : 배전반 교체(라변전실)

- 장소 : 장애인체육회, 육상연맹, 감리단사무실(이랜드 FC), 국민생활체육협의회(1시간 정전)

- 대책 : 주말 야간공사로서 전력공급 불필요

〈 3차 정전 〉

- 일자 : 2015. 6.21(일) 07:00 ~ 6.22(월) 07:00

- 사유 : 배전반 교체(다 변전실)
- 장소 : 국민생활체육협의회, 라변전실(1시간 정전)

- 대책 : 주말 야간공사로서 전력공급 불필요

○ 잠실야구장 (일부 정전)

- 일자 : 2015. 5.31(일) 24:00 ~ 6.1(월) 07:00

- 사유 : 고압케이블 교체(야구장 주변전실 → 각 지구변전실)

- 장소 : 조명타워 변전실

- 대책 : 야구경기가 없는 날의 야간 공사로서 전력공급 불필요

○ 잠실종합운동장 (전체 정전)

- 일자 : 2015. 7.18(토) 19:00 ~ 7.19(일) 07:00

- 사유 : 주경기장 주변전실내 고압케이블 접속

- 장소 : 잠실종합운동장 전체(학생체육관 제외)

- 대책 : 주말 야간공사로서 전력수요가 적고, 인력 및 설비운영상 전력공급 불가

Ⅲ		행정사항

○ 운영기획과, 스포츠마케팅과

- 운동장내 위탁시설, 입주업체 등 정전안내

- 수영장, 실내골프연습장, 풋살경기장 등 정전안내

○ 시설개선과

- 야구장, 소방서 등 운동장내 입주단체 정전 안내공문 발송

- 정전대비 시설물 점검 및 복전후 시설물 기능회복 조치

○ 공통사항

- 정전 및 복전대비 분야별 담당공무원 근무체계 유지