문서번호	방재시설부-12928
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	방재시설과장	방재시설부장

“신림2 빗물펌프장 설치공사”

장비 반입구 덥개변경 등 및 폐기물 정산 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부

방재시설부

장비 반입구 덥개변경 등 및 폐기물 정산 검토보고

현장 여건 변동에 따른 부대공(장비반입구, 옹벽구조물, 배수공, 차집관로 환기구, 출입문, 소화전 등) 변경 및 폐기물 정산에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 신림감 제2014-407호(2014.12.02)

- 장비 반입구 덥개변경 및 폐기물 정산 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사

○ 공사규모 : 집수정 V=5,300㎥ / 토출관로 W2.5×H1.0 × 3련

○ 공사기간 : 2013. 01. 04. ~ 2014. 12. 15

○ 도 급 비 : 6,626백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)외 1

○ 감 리 사 : ㈜도화 외 1

□ 보고내용

○ 장비 반입구 덮개변경(철판덮개 ⇒ 철근 콘크리트 덮개)

당 초	변 경

- 당    초 : 소형차량 통행가능 구조(철판덮개 T=210mm)

- 변    경 : 중차량(24톤 덤프트럭) 통행가능 구조(철근 콘크리트 덮개)

- 변경사유 : 준설야적장 이용차량(24톤 덤프트럭)에 맞도록 구조변경(폐쇄)

☞ 장비 반입구 대체 : 자연방류수로 측 흡수정 반입구 활용 가능

○ 옹벽(역 T형) 추가 설치(L=10.0m, H=1.75m)

옹벽(역 T형) 위치도	단면도
보도 구간

- 당    초 : 설계 미반영(보도 경계부의 옹벽 단절)

- 변    경 : 기존 옹벽과 같은 형식(역 T형)의 옹벽 추가 설치

- 변경사유 : 기존 옹벽 끝단부와 보도의 원활한 마감 및 연속성 확보

○ 배수관로(U형 측구 및 집수정) 변경

도 림 천

기존 U형 측구

변경 U형 측구

제진기

보 도

- 당    초 : 제진기 주변 배수를 위해 U형 측구 및 집수정 설치 도림천 방류

- 변    경 : 제진기의 개방된 부분 활용 자연배수하고 펌프장과 도림천 진출입로

주변 우수는 보도측으로 U형 측구 설치 배수

- 변경사유 : 배수관로(집수정, U형 측구)는 흡수정 철근콘크리트 구조물 상부로 설치 곤란(도림천 수위 상승시 역류 위험)

○ 차집관로 환기구 원상복구

원상복구 환기구 위치도		당초 환기구
단면도	설치예시사진(타현장)

- 당    초 : 조적형식(벽돌)으로 도림천 법면부에 설치(본 공사를 위해 철거)

- 변    경 : 개량 환기구(재질 : 스테인레스)로 원상복구

- 변경사유 : 유지관리부서인 서남 물재생센타 요청

○ 펌프장 출입문(매쉬휀스) 설치(5개소)

- 당    초 : 매쉬휀스, 디자인휀스로 위치만 설계반영되고 정문, 출입문은 미표시

- 변    경 : 관악구청과 협의하여 출입문 위치 조정(선정) 설치(5개소)

- 변경사유 : 관악구청 요청

○ 도림천내 친수유량관로 분기관 및 소화전 설치

친수유량관로 설치 위치도	설치 단면도
도림천

- 당    초 : 설계 미반영

- 변    경 : 도림천 친수유량관로에 분기관 설치 및 펌프장내 소화전 설치

- 변경사유 : 관악구청 요청(향후 펌프장 유지관리용 용수확보를 위해 추가 설치요구)

○ 매립 폐기물 수량정산

2차 터파기 구간
신설 옹벽구간

- 당 초 : 기보고 폐기물 수량 107.14톤

- 정 산 : 2차분 터파기 구간 폐기물 발생량 1,149㎡ ×1.5m=1,723㎥ (302.8톤)

창고 부지측 신설옹벽 터파기 폐기물 발생량 1,895㎥(266톤)

⇒ 302.8톤 + 266톤 ≒ 569톤

☞ 터파기시 발생된 매립폐기물에 대하여 선별(스크린 등) 후 혼합폐기물로 반출

○ 물량 증ㆍ감 현황

공 종	단위	수 량				비 고
		당 초	변 경	증 , 감
장비투입구덮개(철재→콘크리트)	개소	1	1		0
역T형 옹벽설치(h=1.75 l=10.m)	m	0	10	증)	10
u형측구 및 집수정 변경	개소	4	3	감)	1
매쉬출입문	개소	0	5	증)	5
차집관로 환기구설치	식	0	1	증)	1
친수유량 분기관 및 소화전설치	식	0	1	증)	1
매립폐기물 수량정산	m3	1,895	595	감)	1,300
혼합폐기물	TON	107	569	증)	462

○ 공사비 증ㆍ감 현황

(단위 : 천원)

구분	당초	변경	증 . 감		비고
직접공사비	23,188	48,399	증)	57,741
제경비	17,466	17627	증)	161
도급공사비	0	0	증)	3740
관급자재비	559	3,360	증)	2,801
폐기물처리비	5,163	27,412	증)	22,249
총사업비	0	0	증)	28,790

○ 책임감리원 검토의견

부대공 변경사항(장비투입구, 역T형옹벽, 측구삭제, 환기구 원상복구, 친수유량관로 분기관) 및 관악구 요청으로 인한 출입문 위치 변경설치는 현장여건을 반영하여 변경하고, 폐기물은 정산반영이 타당하다고 사료됨.

□ 조치의견

상기 책임감리원 보고내용과 같이 장비 투입구, 옹벽 추가, 측구삭제(변경), 환기구 원상복구, 친수유량관로 분기관 설치 등 부대공과 출입문 위치 변경설치 등 관악구 요청은 현장 여건을 감안할 때 적정하다고 판단되므로 승인코자 함.

첨부 : 책임감리원 검토의견서 1 부. 끝.