품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 장지교삼거리입체화시설건설공사                            점검일 : 2015. 9. 3 ~ 9. 4

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 협력업체교육인 중점품질관리 작업자교육은 최초 공정투입시 작업지침에 대한 교육을 3시간이상 실시하기 바람.	시정 검토
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 본사보유 보관자재는 점검표에 의거, 월 2회 점검을 실시 하기 바람.(월 1회만 점검함)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 장지교 삼거리 지하차도는 저지대에 위치한 관계로 집중호우 및 이상강우 대비 공사중 및 유지관리시 침수예방대책을 검토 조치바람(설계기준은 30년 빈도이나 이상기온, 집중호우 등을 고려 100년 빈도 또는 현장여건에 부합되도록 수리검토 하여 반영 바람) ◦ 지하차도 도로구배가 6.71%로서 겨울철 노면 결빙시 교통안전 사고 발생이 예상되는바 유지관리에 필요한 노면 교통안전대책 을 시설물 유지관리 기관과 사전 협의하여 시공에 반영 수 있도록 조치바람. ◦ STA0+940 개착구조물과 터널 구조물 연결부는 도면NO.3-G-143 상세도에 따라 향후 누수가 되지 않도록 정밀시공 관리요망. ◦ 터널구간 내(L=420m) 지하수 유출에 따른 배면 토립자 동반 유출로인해 공동발생이 예상되므로 굴진 완료 후 배면공동 조사하여 Grouting 조치 등으로 향후 싱크홀 등의 안전사고 가 발생되지 않도록 관리하시기 바람. ◦ STA1+120지점 굴착면 하부 S/C미타설 부분에 대해서 S/C를 조속히 타설하기 바람. ◦ 개착구간 1+540 집수정부분 양수기 가동용 배전판을 보면 배전용 차단기로 전선을 연결한 관계로 누설전류 발생시 전기 감전사고 발생 우려가 있으므로 즉시 누전차단기로 교체조치 바람.(토목시공 이섬범) ◦ 시점부 L형옹벽 수축이음의 단면 감소율을 35% 이상으로 시공 바람. ◦ Block Out된 작업통로구간 콘크리트 치기는 상세한 Shop Drawing(콘크리트 이음, 철근이음 방법 등)에 의거 시행 바람. ◦ Ground Anchor 주입 Pump는 가능한 근거리에서 주입할 수 있도록 배치바람. ◦ 지하철 8호선 하부 중앙 벽체 미시공 구간은 조속히 시공조치 바람. ◦ STA1+420 수직구와 개착부 2-Arch 접속부 굴착시 가시설 안정성 확보를 위한 보강방안 수립 요망(버팀보, 앵커 등) ◦ 주출입로 외부인 출입금지용 Door Lock 운영으로 운영상태 양호함.(우수사례) ◦ 2-Arch Box 신축이음이 Box 구조물과 바닥Slab가 동일한 선에 있어 시공상태 양호(우수사례)(토질 및 기초 이오형) ◦ 지하차도 공용시 시설물 유지관리를 위한 점검통로가 미설치 되어 있음. 점검용 통로(폭 1.5m 이상) 및 안전시설(난간 등) 의 추가 설치를 유지관리기관과 사전 협의하여 반영하시기 바람. ◦ 2-Arch Tunnel 종점부 수직구 주변 띠장을 받쳐주는 브라켙 이 엄지말뚝과 수직으로 접합되어 있지 않으며 시 설치한 토류 판이 일부 파손되고 배면에 토사가 유실되어 공동현상을 보이고 있으니 조속 보완하시기 바람. ◦ 도시기반시설(지하차도)이 마무리되는 단계로 사업발주기관에서 는 시설물 인수인계를 대비 유지관리기관과 사전 유지관리에 필요한 사항들을 충분히 협의(진출입부 결빙, 지하차도 내부 침수, 공용중 시설물 점검 통로 등)하고 준공 전 반영하여 시설물 이관에 문제가 발생되지 않도록 사전 준비에 철저를 기하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“장지교삼거리입체화시설건설공사”의 시공자인 진흥기업㈜과 ㈜수성ENG에서 제시한 문서와 구두답변,

시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.