재건설공사 관련 시설물 개선요구 및 조치사항(계획)

(2014. 4. 2(수) 공정회의)

연번	보완 및 개선 요구사항			시행부서 검토의견	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
1	정수 시설과 (기계)	송수펌프실 유압볼밸브 개도제어	○ 송수펌프 12대에 대한 유압볼밸브 제어가 가능토록 조치요 - 현재 메인 유량조절밸브 활용 제어	•설치예정(04/10) - 차단기 교체작업시 동시 작업	조건부 수용	기계
2	정수 시설과 (전기)	제어시스템 상시 감시 기능 유지	○ 관리본관 2층 사무실에 tv단자, 제어시스템 감시 모니터 접속을 위한 선로가 구축이 되어 있지 않아 tv 시청 및 제어시스템 감시 불가능 ⇒ 관리본관 2층 사무실에서 제어시스템 감시 시스템 구축을 위하여 출입문 중간지점에 tv단자와 모니터 감시 위한 선로 구축 요	•협의후 시행예정	〃	본관 관리동
3	정수 시설과 (본관동 시설)	체력단련실 전기시설	○ 체력단련실 출입구 우측에 지상파 방송시설 1개소 추가 설치 ○ 에어콘, 온풍기용 콘센트 설치 ○ 런닝머신용 콘센트 6개 설치 등	•추가설치 불가 •공조 및 난방시설 있음 •설치되어 있음	수용	〃
4		3층 탈의실 확장	○ 3층의 샤워실 확충(수전 3개⇒6개)을 기존의 탈의실을 줄여 확충함으로 인해 탈의실이 매우 협소하게 됨. 체력단련실 일부를 축소하여 탈의실 확장 조치	•샤워수전 6개 반영 •탈의실 확장예정	조건부 수용	〃

연번	보완 및 개선 요구사항			검토의견	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
5	정수 시설과 (시설)	주민친화시설 경계 CCTV 설치	○ 주민 친화 체육시설과 송수펌프실 경계휀스에 보안을 위한 CCTV 설치	•불필요	- 수용불가 국가 보안시설 내의 체육시설에 대해 개방여부가 검토가 우선 필요함, 본부에서 관리사항 포함 검토 요청 건의	외부 보안
6		주민 친화시설내 화장실	○ 센터내 주민친화 체육시설을 이용객을 위한 화장실이 송수펌프실 상부 출입구에 설치되어 있어 보안에 취약함 - 기존 송수펌프실 화장실은 직원용으로 하고, 주민친화 시설내 별도의 이용객 화장실 설치 - 별도의 화장실 설치가 불가능한 경우 보안대책은 ?	•반영 불가 - 당초 외부용 화장실로 계획됨		〃
7	정수 시설과 (전기)	사무실 전등 스위치 위치조정	○ 관리본관 2층 사무실 전등이 행정관리과 예정 장소에 스위치가 설치(3개) 되어 있어 전등 점·소등에 불편 초래 예상 ⇒과별로 점·소등 할 수 있도록 과별 사무실 출입문 벽면에 스위치 설치 요	•센터와 협의후 조치예정	조건부 수용	본관 관리동

연번	보완 및 개선 요구사항			검토의견	정수센터 수용여부 (조치계획)	비고
	부서명	건명	내 용
8	행정과 (본관 관리동)	3층 구내식당	○3층 청소용 씽크 설치요청	•센터와 협의후 조치	조건부 수용	본관 관리동
9		3층 구내식당	○도면9번,10번 고정배식대 →이동배식대로 교체요청(도면참조) ○도면11번 이동식 국 운반차→3단 말카로 교체요청 ○44번 이동식 수정식판배분대 →이동배식대로 교체시 삭제요청 ○도면30번 손세정대→삭제요청 ○46번 냉,온 정수기→냉,온수기로 교체요청	•세부사항 센터와 별도협의 후 조치	〃	〃