재난 예경보시설 및 배수펌프장 중앙점검 계획

2017. 7.

	국 민 안 전 처
	(자연재난대응과)

재난 예경보 시설 및 배수펌프장 중앙점검 계획

◇ 여름철 재난대비 재난 예경보시설 및 배수펌프장에 대하여 최적의 가동상태를 유지·관리하기 위한 중앙점검 계획임

□ 점검개요

○ 기  간 : ‘17. 7. 10～7. 14(5일)

○ 대  상 : 6개 시･도(서울, 대구, 경기, 충남, 전남, 경남) 1~2개소 표본점검

* 시·도별 전수점검 결과 지적사항이 많은 시·도 표본점검

○ 점 검 반 : 자연재난대응과장 외 6명(공무원 3, 민간전문가 3)

○ 점검내용 : 시‧도점검 결과 조치계획에 따른 보수·보강 이행 여부

< 시･도 전수점검 결과 >

◈ 재난 예경보시설

･ 점검기간/대상 : ‘17. 5. 1. ～ 5. 12. / 17개 시･도 1,039지구

･ 지적사항 : 자동음성통보시설, 자동우량경보시설, 재해문자전광판, 라디오재난경보등 시설상태 및 관리상태 미흡 총 87건

- (자동음성통보시설) 앰프 불량, 수신자 미정비, 안내표지판 미설치 등(48건)

- (자동우량경보시설) 경보국, 우량국 등 통신장애, 배터리 노후 등(12건))

- (재해문자전광판) 표출상태 불량, 표출문안 미정비, 목적외 사용 등(22건)

- (라디오재난경보) 순천 KBS 방송국 송신장비 불량(1건)

- (기타) 담당자 미지정 등 관리카드 작성 미흡(4건)

구분	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
지적(건)	8	0	7	3	1	3	1	1	6	9	3	0	8	10	14	12	1

◈ 배수펌프장

･ 점검기간/대상 : ‘17. 5. 22. ～ 5. 26. / 16개 시･도 및 한국농어촌공사 1982개소

･ 지적사항 : 시설상태(펌프, 수문, 제진기 등) 및 펌프장 관리상태 등 총 233건

- (시설상태) 펌프 미작동, 비상발전기 전기부품 손상, 수문 감지센서 불량 등(84건)

- (펌프장 관리) 인전휀스 노후, 매뉴얼 및 지침 미비치, 유수지 미준설 등(149건)

구분	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	공사
지적(건)	19	10	7	7	1	0	3	0	30	0	7	47	3	11	5	51	32

□ 점검사항

○ 산간계곡(자동우량)경보시설

- 상류지역 우량계 수동 조작으로 하류지역 경보국 작동상태 확인

- 산간계곡 취약지역에 대해 방송청취 사각지역 여부 현장 확인 등

○ 자동음성통보시설 등 경보시설

- 통신회선, 단말기 연결 상태, 통보대상자 DB 정비 관리상태

- 마을앰프(경보방송시설 등)를 통한 시험방송을 통한 작동상태 확인 등

○ 재해문자전광판

- 시험메시지 전송을 통한 표시부 및 스피커 가동상태 작동상태 확인

- 표출기간이 지난 문구 표출 여부 확인 등

○ 라디오재난경보방송(RDS)

- 통제시설에서 제어신호 입력 시 수신기 경보음 정상 표출 여부

- 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인 등

○ 배수펌프장

- 펌프 가동상태 확인(가동방법, 숙달 정도 등)

- 정전대비 비상발전기 설치 및 작동실태 확인

- 고장 및 정전 시 응급대처 요령 숙지여부 등

□ 행정사항

○ 점검시 작동 실패한 시설은 원인규명 및 조치 완료시까지 특별관리

○ 시･도에서는 중앙 표본점검시 점검대상 시설의 조치사항 점검결과를 중앙 점검자에게 제출(붙임. 2)

○ 중앙 점검시 우수 관리 사례 제출

□ 추진계획

○ 표본점검 결과에 따른 우수  또는 미흡사례 전파

○ 재난 예경보시설 및 배수펌프장 가동준비태세 완료

○ 점검결과 보고 및 지적사항 조치 통보	: ‘17. 7. 19

붙임  1. 중앙 점검반 편성 현황 1부.

2. 시설별 표본점검 결과 서식 1부.

3. 시･도별 재난 예경보시설 지적사항 현황 1부.

4. 시･도별 배수펌프장 지적사항 현황 1부. 끝.

붙임 1		중앙 점검반 편성 현황

□ 총    괄 : 자연재난대응과장

□ 점 검 반 : 총 3개반 6명

□ 점검기간 : '17. 7. 10 ~ 14

점검지역		반 원			비 고 (점검일 / 지적사항)
		직 급	성 명	연락처
총괄 반장		자연재난대응과장	임재웅	-
제1반	서울 경기	방재안전주사보	정찬현	*************	･ 점검일 : 7. 13~14 ･ 재난 예경보시설(14건) - 서울(8건), 경기(6건) ･ 배수펌프장(49건) - 서울(19건), 경기(30건)
		민간전문가	정종호	*************
제2반	대구 경남	방재안전주사	진지웅	*************	･ 점검일 : 7. 10~11 ･ 재난 예경보시설(19건) - 대구(7건), 경남(12건) ･ 배수펌프장(58건) - 대구(7건), 경남(51건)
		민간전문가	김익경	*************
제3반	충남 전남	시설사무관	강민서	*************	･ 점검일 : 7. 12~13 ･ 재난 예경보시설(10건) - 충남(0건), 전남(10건) ･ 배수펌프장(58건) - 충남(47건), 전남(11건)
		민간전문가	장석환	*************

※ 점검일정은 개별 업무추진에 따라 변경될 수 있음.

붙임 2		시설별 표본점검 결과 서식

산간계곡(자동우량) 경보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 2017. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대)

□ 점검표

점검 사항

점검결과 및 조치사항

■ 기본항목

- 예·경보 시설 정상작동 여부

- 통제기 관리 제어를 통한 장비 및 시스템(NMS) 작동여부 및 통신상태

- 배터리 충전상태, 스피커 통신상태

- 태양열 축전지 장애 발생하지 않도록 나뭇가지 전지 등 주변 환경 정리

- 우량국 수구에 이물질(낙엽 등) 제거

- 시설물 정보 및 운영주체 명기

■ 점검지구 위험설정기준

기준	경계	대피1	대피2
시우량

■ 점검내용

-

■ 기타점검

- 과거 경보발령 현황 로그 확인

- 통제기 수동제어를 통한 경보기 안내방송 및 경보 발령

□ 점검사진(우량정보 수집화면 첨부)

사진설명		사진설명

점검자 : 소속           직급          성명           (인)

자동음성통보시설 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 2017. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대)

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 마을앰프를 통한 방송 경보기 정상작동 여부 - 우선 통보 대상자 DB 구축 여부 ※ 시스템에 입력된 대상자를 임의 선정하여 입력된 휴대폰 번호를 맞는지 확인 - 통신회선, 단말기 연결 통신상태 - 장비 내․외부에 설치된 시건장치의 파손유무 - 자동음성통보시설 등 주변 환경 정리 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 - ■ 통보 대상자 DB현황 - 마을앰프, 통반장, 일반주민, 유관기관, 기타
■ 방송 TEST - 경보기 가청범위 확보 여부 - 통제기 수동제어를 통한 경보기 안내방송 및 경보 발령

□ 점검사진

사진설명		사진설명

점검자 : 소속           직급          성명           (인)

재해문자전광판 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 2017. . . ∎ 설치위치 : ○○ 지구(○○도 ○○군 ○○읍 ○○리 ○○번지 일대)

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 재해문자전광판 정상작동 여부 ※ 표시(청색) : 정상, 표시(적색) : 통신불량(고장) - 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인 ※ 전송이력 조회로 메시지 표출여부 확인 - 전광판의 표시부 및 스피커 가동 상태 주기적인 현지 확인 ※ 전광판 표시부 테스트모드(Test Mode)를 사용하여 표시부 램프 확인 ※ 주간과 야간으로 구분하여 표시부의 휘도(밝기) 확인 등 ※ 긴급메시지 표출시 스피커를 통한 경보음 취명상태 확인 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 - ※ 국민안전처 재해문자전광판시스템 연동 여부
■ 방송 TEST - 스피커 가청범위 확보 여부 - 수동제어를 통한 스피커 안내방송 및 경보 발령

□ 점검사진(전광판 표출화면 첨부)

사진설명		사진설명

점검자 : 소속           직급          성명           (인)

라디오 재난경보방송(RDS) 점검표

	<점검대상 개요>
∎ 점검일시 : 2017. . . ∎ 설치위치 : ○○ 시·군·구청(00실과), 청사, 읍·면·동 사무소

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 예·경보 시설 정상작동 여부 - 통제시설에서 제어신호 입력 시 수신기에서 경보음이 표출되는지 확인 - 배터리 충전상태, 스피커 통신상태 - 각종 케이블 접속 상태 및 시건장치 파손유무 확인 - 시설물 정보 및 운영주체 명기	■ 점검내용 -
■ 기타점검 - 일제점검 결과 지적사항 조치완료 여부 - 각종 점검대장 현장 비치 여부

□ 점검사진

사진설명		사진설명

점검자 : 소속           직급          성명           (인)

배수펌프장 점검표

□ 점검현황

점검일시	2017. . .
펌프장명	(위치)
관리기관 (부 서)		가동책임자
주 용 도	취락, 농경지, 복합	운전방식	직접, 원격, 복합
펌프종류	총 oo기 (총 토출량 : ㎥/분) ※ 모터식 oo기(토출량 oo ㎥/분), 엔진식 oo기(토출량 oo ㎥/분)

□ 점검표

점검 사항	점검결과 및 조치사항
■ 기본항목 - 펌프 정상 가동 여부 - 펌프 정기점검 및 기록관리 여부 - 비상발전기 설치 및 가동시험 여부 - 제진기 정상 가동 여부 - 수문의 정상 작동 여부(녹 제거·도색 포함)	■ 점검내용 -
■ 기타점검 - 일제점검 결과 지적사항 조치완료 여부 - 각종 점검대장 현장 비치 여부

□ 점검사진

사진설명		사진설명

점검자 : 소속           직급          성명           (인)

붙임 3		시･도별 재난 예경보시설 지적사항 현황

(단위 : 건수)

구 분	지적사항						조치계획
	합계	운영 및 관리상태	예경보시설
			자동우량경보시설	RDS	자동음성 통보시설	재해문자 전광판	합계	조치 완료	5월 이후
합 계	87	4	12	1	48	22	87	60	27
서 울	8				6	2	8	6	2
부 산	0						0
대 구	7	1			4	2	7	6	1
인 천	3				2	1	3	2	1
광 주	1				1		1	1
대 전	3				1	2	3	3
울 산	1					1	1		1
세 종	1				1		1	1
경 기	6				6		6	6
강 원	9		3		4	2	9	4	5
충 북	3		1		2		3	3
충 남	0						0
전 북	8		2		4	2	8	0	8
전 남	10	1	3	1	3	2	10	7	3
경 북	14				9	5	14	10	4
경 남	12	1	3		5	3	12	10	2
제 주	1	1					1	1

붙임 4		시･도별 배수펌프장 지적사항 현황

(단위 : 건수)

구 분	계	관리상태 (지적사항)							펌프장 시설 작동 및 관리상태 (지적사항)							점검시 펌프 미가동 시설 현황
		소 계	안전시설, 안전수칙 등	자체점검 점검이력	매뉴얼 등 현장비치	수문, 유수지 등 청소상태	전기･기계 설비 관리	기 타	소 계	펌 프	비상발전기	제진기	수 문	기 타		소 계	미수전	유수지 물부족	기타
합 계	233	149	46	0	13	34	46	10	84	24	13	25	12	10		235	104	118	13
서울	19	3				2		1	16	3		3	3	7		21	21
부산	10	7	3				3	1	3	2	1					6	-	6	-
대구	7	6	2			1	3		1					1		15	15
인천	7	7			1	1		5	0							2	2
광주	1	0							1	1						0
대전	0	0							0							0
울산	3	3				3			0							0
세종	0	0							0							2		2
경기	30	15	2			6	7		15	4		9	2			16		16
강원	0	0							0							0
충북	7	6				1	5		1	1						5		5
충남	47	28	7		11	8	1	1	19	4	9	2	3	1		6	2		4
전북	3	2				2			1	1
전남	11	8	5				3		3	1		2				4	2	2
경북	5	5	1			2	1	1	0							11	9	2
경남	51	34	10		1	7	16		17	7	3	3	3	1		88	51	33	4
농어촌 공사	32	25	16			1	7	1	7			6	1			59	2	52	5