저수조(물탱크) 청소 방법 및 점검기준

물탱크 청소 방법

물탱크 내부의 물을 배수 시킨다.

잔수는 수중모터나 잔수처리기를 이용하여 처리한다.

1차 고압세척기로 벽면이나 바닥의 이끼, 녹 등의 이물질을 제거한다.

2차 브러쉬나 수세미를 등을 이용하여 닦아준다.

3차 고압세척기로 적정량의 소독약을 희석하여 세척한다.

소독작업이 완료되면 바닥의 잔수를 깨끗이 처리하고 물탱크 내부를 정리한다.

모든 청소공정이 완료되면 급수 밸브를 열어 물을 채운다.

물탱크 청소시 점검 사항 및 기준

조 사 사 항		점 검 기 준	적 부 (○․×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기․오물등이 놓여 있지 않을 것
		저수조 주위에 고인물․용수등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
		유출관․배수관등의 접합부분은 고정되고 방수․밀폐되어 있을 것
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
		수증 및 수면에 부유물질이 없을 것
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어있지 아니할 것
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
		점검을 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	원류관․통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지 기타 위생에 유해한 물질이 들어갈 수 없을 것
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것