2022년 하반기 대형 저수조 위생조치 시행 안내문

1. 저수조를 통하여 급수하는 학교는 「수도법」 제33조 및 같은 법 시행령 제50조에 의거 저수조(물탱크)를 통해 급수하는 대형 건축물에 해당하며, 이에 따라 건축물의 소유자(관리자)가 이행하여야 하는 아래 법정 사항을 알려드리오니, 이행 결과를 저수조 관리시스템에 등록(제출)하여 주시기 바랍니다.

※ (등기‧전자)우편 및 팩스 등 서면 제출 불가

〇 저수조 관리시스템(인터넷 접속 주소: http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/)

이행사항	관련규정	등록사항	비고
저수조 청소 (반기 1회)	수도법 시행규칙 제22조의3제1항	• 저수조 시설현황(위치, 용량, 재질 등) • 청소 후 (간이)수질검사 결과(3개 항목) • 청소사진(전‧중‧후) - 소형보드판으로 일시, 주소(건물명) 명시 • 청소(소독)점검표 • 저수조(뚜껑) 잠금장치 사진	상반기: 1~ 6월 하반기: 7~12월 ※ 저수조가 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우 사용 전에 청소
수질검사 (연 1회)	수도법 시행규칙 제22조의3제4항	• 수질검사성적서(6개 항목)	마지막 검사일부터 1년 이내 1회 이상 실시 (먹는물 수질검시기관 의뢰)
위생상태점검 (월 1회)	수도법 시행규칙 제22조의3제1항	별도 등록사항 없음	수도법 시행규칙 [별표6의2]
수도시설 관리자 (건축물관리자) 교육 (5년 주기)	수도법 제36조, 영 제52조	• 교육이수증(건물관리자 본인이 시스템 등록) ※ 대상자기 된 날로부터 1년 이내 8시간 이수 ※ ’18년 6월 이전 교육이수자는 ’23년 6월까지 (보수)교육을 이수하여야 함(시행령 개정)	환경보전협회(서울본회) http://www.kepaedu.or.kr ☏ 02-3407-1590~2
▸ 저수조 위생조치(청소‧수질검사‧위생상태점검) 결과의 기록‧보관: 2년(수도법 시행규칙 제22조의5) - [붙임1~3] 서식에 따라 저수조 위생조치를 실시하고 그 결과를 기록 및 보관 ▸ 저수조 위생조치 결과 건축물(시설) 이용자 공지 ┏ 청 소: 관리비고지서에 위생조치 결과 기재 / 승강기내 게시판 / 각 동별 알림판 / 안내방송 <권고> ┗ 수질검사: 게시판에 게시하거나 전단을 배포하는 등의 방법으로 공지 <법정: 수도법 시행규칙 제22조의3제6항>

2. 만약, 건축물(또는 시설)의 소유자 또는 관리자가 상기 저수조 소독등위생조치를 하지 않거나 수도시설 관리자 교육을 받지 않으면, 아래와 같이 불이익 처분됨을 알려드리오니 유의하시기 바랍니다.

〇 저수조 위생조치 미이행:  2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조제6호)

〇 수도시설 관리자 교육 미이수: 100만원 이하의 과태료(수도법 제87조제4항제7호)

3. 아울러 저수조 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급(직결급수)하도록 전환한 경우, 배관설계 도면 등 증빙자료를 제출하시면, 저수조 청소 의무 대상 제외 여부를 검토하여 드립니다.

4. 저수조 위생조치 등에 관한 기타 문의사항이 있으면 아래 연락처로 연락주시기 바랍니다.
강서수도사업소 급수운영과(구로구 관할) 주무관 반지은(☏02-3146-3958)

붙임  1. 저수조 위생점검(위생상태점검/월 1회) 기준 1부.

2. 저수조 청소결과 기록 서식(저수조 청소(소독) 점검표 포함) 1부.

3. 저수조 정기 수질검사 기록 서식 1부.  끝.

강서수도사업소장

[붙임 1]

저수조 위생점검 기준 [수도법 시행규칙 별표 6의2]

건축물의 명칭
소유자(관리자)
설치장소
건축물의 용도		공동주택ㆍ사무실ㆍ상가ㆍ학교ㆍ공장ㆍ병원ㆍ여관ㆍ기타
위생점검실시일		(월 1회 위생상태점검 실시)
조사사항		점검기준	적부 (○ㆍ×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기ㆍ오물 등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
		유출관ㆍ배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수ㆍ밀폐되어 있을 것
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조 안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
		수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
		점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관ㆍ 통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛	물이 이상한 맛이 나지 아니할 것
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도	물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것

[붙임 2]

저수조 청소결과 기록 서식

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자 성명		연 락 처
건축물의 용도		건축물 연면적(㎡)

2. 저수조 청소 및 수질검사 결과

가. 청소일시 :       년    월    일 (전회 청소일 :       년     월     일)

나. 청소 수행자

※ 소유자나 관리자 직접수행 또는 청소업자가 대행한 여부 기재

소유자·관리자 직접수행 ( )		저수조청소업자 대행 ( )
감독자 이름	청소 작업자	청소업체명	청소감독원 이름	청소 작업자
감독자 연락처			청소감독원 연락처
	명			명
☎ - -			☎ - -

다. 저수조 청소 목록

구분	저수조 갯수	비고
지하 저수조	개
고가 저수조	개

라. 수질검사 결과                                                  (수온 :    ℃)

검사항목	기 준	검사결과
		청소 전	청소 후
잔류염소	0.1 ~ 4.0mg/L
pH	5.8 ~ 8.5
탁도	1NTU 이하

※ 탁도의 경우 0.5 NTU 이하로 유지․관리

<첨부> 1. 저수조 위생관리(청소) 주민 입회서

2. 저수조 청소·소독 점검표 <붙임 1 서식>

3. 청소 전·중·후의 현장촬영 사진

저수조 위생관리(청소) 주민 입회서

1. 건물명 :

2. 소재지 :서울특별시 00구

3. 저수조 청소기간 : 20  .   .   .  ∼  20  .    .   .(   일간)

4.청소방법  - 용역시행(       : 업체명 -                )

- 자가시행(       )

5. 입회인 명단(2인이상)

연번	성명	확인(서명)	주소	전화 번호
1				반드시 기입
2
3
4
5

※ 입회인자격(․아파트․ : 부녀회원, 입주자 ․빌딩 : 입주자, 학교․개인건물 : 관리(서무)실 직원)

개인정보 수집/활용/제공동의는 별도로 받아야 합니다.

저수조 청소(소독) 점검표

점검사항	점검기준	적부 (○,×)
청소․ 소독 전	1. 벽면 균열, 도장상태 등의 이상 여부 2. 라이닝 등을 보수한 경우 그 상태 점검 3. 문제점을 발견시 건축물 관리자에게 보고하였는지 여부 4. 인력 위생검진후 투입 확인 여부 5. 작업장 주위에 작업 중 표시 확인 여부 6. 전기 누전확인 여부 7. 필요 장비 작동 및 소독 확인 여부 8. 충분한 세정용수를 준비했는지 여부 9. 외부에서 저수조로 떨어질 수 있는 물건이 있는지 확인 여부
청소․ 소독 후	1. 저수조 내부 및 주변에 오염물질 방치 여부 2. 청소․소독후 사용한 장비 철수 및 전기적 위험 차단 여부 3. 저수조의 부설기기 등이 제대로 작동하는지 여부 4. 저수조 내부 전극봉 등의 녹, 이물질 제거 여부 5. 청소․소독 후 잔수 제거 및 정리가 잘 되었는지 여부 6. 저수조 내부에 두고 나온 작업도구는 없는지 여부 7. 이물질이 들어가지 않도록 저수조 덮개를 덮었는지 여부 8. 작업후 나온 작업부산물 등의 처리를 완료 했는지 여부

작성자 :                  (인)

확인자 (건축관리자) :                  (인)

저수조 위생관리 장면(전,중,후)

청소 전
청소 중
청소 후
교육이수필증
잠금장치

※ 소형 보드판등에 일시, 주소가 명시한 사진을 찍고 동일위치를 촬영한 전․중․후사진이어야 합니다.

※ 위 사항을 미이행시 사진 미제출로 간주처리합니다.

[붙임 3]

저수조 정기 수질검사 기록 서식

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자 성명		연 락 처
건축물의 용도		건축물 연면적(㎡)

2. 저수조 정기 수질검사 결과

가. 수질검사일자 :     년    월    일 (전회 조사일자 :      년     월     일)

나. 수질검사기관

검사기관명	소재지	검사자	전화번호

다. 수질검사 결과

(수온 :    ℃)

검사항목	수질검사		검사항목	수질검사
	기준	측정값		기준	측정값
탁도	0.5NTU 이하		일반세균	100 CFU/mL 이하
수소이온농도 (pH)	5.8∼8.5		총대장균군	불검출 /100mL
잔류염소	4.0mg/L 이하		분원성대장균군 또는 대장균	불검출 /100mL

※ 잔류염소의 경우 0.1mg/L 이하인 경우 반드시 일반수도사업자와 협의하여 조치

3. 수질기준 위반 시 조치내용 및 결과

◦

◦

◦

<첨부> 먹는물수질검사기관에서 발부한 수질검사성적서 원본