저압배전반  지침서

2014. 02.

서울특별시 남부수도사업소

목      차

제Ⅰ장 설계 설명서

1. 공사의 범위와 기존시설간의 INTERFACE.

1-1. 공사의 적용

1-2. 전기설비공사 개요

1-3. 전기설비의 구성내용

제Ⅱ장 제작, 구매 설치 지침서 (저압배전반)

1. 일반사양서

2. 600V 저압패쇄형배전반 제작사양서

3. 주회로 주요기기 기술사양서

제Ⅲ장 제작도면

도면번호            도면명

NB-E-3-01-0   단선결선도 / 380-220V

NB-E-3-02-0   신설배전반 설치평면도

NB-E-3-03-0   외형도

NB-E-3-04-0   내부기기배치도 및 배전반설치 후레임

NB-E-3-05-1   LCP-M / 전원회로, DCU 구성

NB-E-3-05-2   LCP-M / 전동밸브 (9SET)

NB-E-3-05-3   LCP-M / 모터펌프권선 및 베어링온도

NB-E-3-05-4   LCP-M / 압력,유량,전력계C

제Ⅰ장.  설 계 설 명 서

1. 공사의 범위와 기존시설간의 INTERFACE.

1-1. 공사의 적용

1-2. 전기설비의 공사개요

1-3. 전기설비의 구성내용

1. 공사의 범위와 기존시설간의 INTERFACE.

1-1. 공사의 적용

본 지침서는 신림6가압장 저압배전반 제작구매설치 사업에 적용한다.

1-2. 전기설비의 공사개요

번호	공 사 구 분	설 계 내 용
1	저압배전반 제작, 구매, 설치	저압반 5면 설치 및 기존 수배전반 철거

1-3. 전기설비의 구성내용

구 분		설 비 구 성 내 용	비 고
전력	수배전반교체	◦ 기존 : 특고반9면, TR.반 2면, 저압반 6면 철거 (저압반 6면 공사중 이설 사용) ◦ 변경 : KPEOC 저압수전 3상 380-220V 저압반 5면 신설

제Ⅱ장. 제작 구매 설치 시방서

1. 일반사양서

2. 600V 저압폐쇄형배전반 제작사양서

3. 주회로 주요기기 기술사양서

1. 일반사양서

1) 일반사항

가. 목 적

나. 적용 범령 및 규격

다. 공급조건

라. 정의 및 약어

마. 이의에 대한 해석

바. 사양변경

사. 제출서류

아. 사용자재

자. 제작과정 입회

차. 경미한 변경

카, 제품 보증기간

타. 제작 및 납품

파. 계통상의 고려사항

하. 운반, 보관, 취급

갸. 환경 요구 조건

냐. 시험, 검사 및 시운전

댜. 납품자격

랴. 품질조건

먀. 운영요원 교육

1. 일반사양서

1) 일반사항

가. 목 적

본 지침서는 서울특별시 상수도사업본부 남부수도사업소에서 시행하는 “신림6가압장 저압배전반 제작구매설치” 건에 대한

설계, 구매, 제작, 설치 및 시운전에 관하여 적용한다.

나. 적용 법령 및 규격

1) 본 기자재는 최신 재료를 사용하여 최신설계에 의하여 제작되어야 한다.

2) 모든 설비는 다음 규격에 따라야 하며 관련규격이 없을 경우 최근의 기술적 관례에 따르고 감독관의 승인을 득하여야 한다.

(1) K. S  : 한국 공업 규격

(2) I E C : 국제표준규격

(3) KEMC 2101 한국전기공업협동조합

(4) 전기 설비 기술 기준령

(5) 내선 규정 및 배전 규정

(6) 한국 전력 공사 표준 규격

(7) 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

(8) 건축물의 에너지절약 설계기준

3) 제작자는 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사에 관하여 지정된 법령 및 규격을 준수 할 책임이 있다.

4) 고압 폐쇄형배전반에 사용되는 기기는 한국전기안전공사의 안전관리 강화지침에 의거 시험하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

다. 공급 조건

공급되는 모든 설비는 다음 조건에서 운전할 수 있도록 설계, 제작되어야 한다.

1) 표       고 : 해발 1000m 이하

2) 상 대 습 도 : 45～85 %

3) 주 변 온 도 : -5℃ ～ +40℃

라. 정의 및 약어

1) 발 주 자

별도의 언급이 없다면 서울특별시 상수도사업본부 남부수도사업소를 의미한다.

2) 계 약 자 (또는 제작자)

계약에 의한 필요한 기술지원을 포함한 기자재의 공급을 수행할 개인 또는 법인을 뜻한다.

3) 감 독 원

본 계약의(수행감독을 위하여) 발주자가 임명한 발주자의 직원을 의미한다.

감독원의 지시, 사양서 및 기타 관련서류에 대하여 질의 사항이 있을 경우에는 수시로 감독원에게 문의하고 감독원의 해석과 지시            에 따라 제작하여야 한다. 그리고 감독원이 변경 또는 수정이 필요하다고 판단되어 지시한 사항에 대하여는 비록 제작 또는 시공             중이라도 계약자는 이의 없이 즉시 지시에 따라야 한다.

4) 현 장 (또는 작업장)

공사가 시행될 토지나 지역 또는 발주자가 특별히 계약서에 명시한 장소를 뜻한다.

5) 약 어

미터법 단위의 약어는 별도의 명기가 없는 한 일반적 설계 기준에 따라 사용하여야 한다.

마. 이의에 대한 해석

본 지침서에 명시되지 않은 불명확한 사항에 대하여는 관계법규 및 기술기준령에 준하며 감독원의 해석과 의견을 사전에 확인하여 이행        하여야 한다.

바. 사양변경

본 시방서 중의 일부 사항을 변경하고자 할 때는 그 사유를 제작 전에 감독부서에 제출하여 승인 후 이행하여야 한다.

사. 제출서류

1) 계약자는 설계도서에 따라 계약 후 30일 이내에 승인용 도면 3부를 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

승인용 도면에 지시된 일부 수정 및 보완 사항에 대하여 계약자는 이를 충분히 수행하여야 한다.

2) 도면의 승인 절차는 다음과 같다.

(1) 승인용 도면을 “승인용”이라 날인하여 계약 후 30일 이내에 제출한다.

(2) 제출된 도면은 접수 후 “승인”, “조건부승인”처리된다.

(3) 조건부승인일 경우에는 준공 시 준공도면에 조건부 관련된 사항을 표기하여야 한다.

3) 승인도서 작성 요령

(1) 승인용 도서 : A4판 제본 ――――― 3부

(2) 배전반 외형도 (전면도, 측면도, 내부기기 배치도 등)

(3) 1-LINE DIAGRAM

(4) 3-LINE DIAGRAM

(5) SEQUENCE DIAGRAM

(6) 배전반 제작업체 자격을 갖춘 증명서 첨부

▪ 국제품질, 환경경영시스템(ISO 9001, 14001) 인증서 사본 1부.

▪ 콤팩트폐쇄형배전반 우수제품 인증서 사본 1부.

▪ 공장 등록증 사본 1부.

4) 준공도서 작성 요령

(1) 준공도서 : A4판 제본 ――――― 5부

(2) 준공도서의 작성에 있어서는 아래를 표준으로 한다.

▪ 준공도

- 준공도면 5부

- 운용지침서 및 주회로 중요기기 취급설명서 5부

- 시험성적서 (한국전기안전공사 사용전검사 기준에 적합한 시험성적서) 원본 1부, 사본 2부

- 기타 관련 서류

- CD-ROM으로 준공도면 2부

5) 설계도서 제출 및 승인기간은 납기에 포함되며 설계도서의 제출 및 승인으로 인하여 납기를 연장할 수 없으며 지체 시에는 계약조            건에 따라 계약자가 모든 책임을 져야 한다.

아. 사용자재

본 기자재는 KS규격품 또는 공인기관 형식시험 합격 인증제품(공인인증면제증첨부) 사용을 원칙으로 하며 국가표준기본법 제23조에 의거      한국전기안전공사 사용전검사 기준에 적합한 자재를 사용하여야 한다.

자. 제작과정 입회

감독원이 사양에 의거 제작과정 및 특정 기기의 시험과정을 확인할 필요가 있다고 판단 될 때에는 현지 입회검사 또는 출장시험을 요구할      수 있으며 감독원의 업무에 차질이 없도록 협조하여야 한다.

차. 경미한 변경

수. 배전반의 제작에 있어서 현장의 마무리, 위치변경, 간단한 배선 변경 등의 불가피한  경우에 한하여 감독관의 승인 하에 변경할 수 있다.

카. 제품 보증기간

계약자는 고의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 납품 검사일로 부터 2년간 발생하는 모든 하자에 대한 책임을 져야 한다.

타. 제작 및 납품

1) 계약에 의해 공급되는 설비는 감독원이 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

2) 계약자는 수전 및 시운전을 위하여 감독 측에서 요청할 때에는 즉시 응해야 하고, 특히 한국전기안전공사의 수전을 위한 사용전 검사         시에는 입회 지시에 따라야 한다.

파. 계통상의 고려사항

1) 배전반의 설계, 제작에는 부하의 종류, 부하량, 구성기기 등을 충분히 고려하여야 한다.

2) 저압회로에 시설되는 배선용차단기의 차단용량은 단락전류를 충분히 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다.

하. 운반, 보관, 취급

1) 운반은 공장에서 행할 수 있는 시험을 필한 후 시행하되 현장의 타 공사의 공정을 참작하여 감독원과 사전 협의를 해서 승인을 받은          후 운반하여야 한다.

2) 운반시 기자재 및 도장면의 파손방지를 철저히 하고 부주의로 인하여 발생되는 사고는 제작자가 책임져야 한다.

3) 운반시 외장이 상하지 않도록 하며 현장 도착 후 기기 시운전 때까지는 비닐 등으로 배전반을 덮어 먼지, 페인트 등 유해한 물질로부         터 보호하여야 한다.

갸. 환경 요구 조건

본 설비의 설치장소는 평균기후 조건이 최고 45℃, 최저 -20℃로서 지리적 조건이 분산되어 있어 외부 환경조건이 양호한 지역이 아니므      로 아래조건에 견딜 수 있도록 제작하며 각 기기의 사양은 감독원의 승인을 받아서 제작하여야 한다. 특히, 진동에 견딜 수 있도록           조임을 견고히 하여야 한다.

1) 사용조건 : 온도 - 최고 45℃, 최저 -20℃

2) 상대습도 : 최고 80%

3) 진동조건 고려

4) 낙뢰 또는 유도뢰에 대한 설비의 보호를 위한 제반 장치

냐. 시험, 검사 및 시운전

1) 제반시험, 검사 및 시운전은 감독원의 입회하에 실시한다.

2) 제반시험, 검사 및 시운전 과정에서 부적합하거나 기타의 결함이 발생하면 즉시 제작자 부담으로 시정조치한 후 다시 시험, 검사 및 시         운전을 실시하여야 한다.

3) 현장 시운전 및 성능검사는 단위 설비별 및 계통별로 사전에 승인된 시운전 절차 및 시운전 공정에 따라 시행하여야 한다.

4) 단위 설비별 성능 시험은 제작공장에서 기 시험한 것으로 대치할 수 있다. 그러나 현장에 설치한 설비에 별도의 추가 사항 없이 성능         시험이 가능한 것은 감독원의 요구가 있으면 성능시험을 실시하여야 한다.

5) 계통별 성능 검사는 타 계약자가 공급한 설비의 시험과 연계하여 실시하여야 한다.

6) 납품 전 제작공장 입회시험

제작자는 입회검사에 필요한 각종 시험기기를 준비하여야 하며, 시험기기는 교정기관의 교정검사를 필한 시험기기이어야 한다.

또한, 각반별로 제품검사 시험성적서를 아래와 같이 작성하여야 한다.

▪ 인도시험항목

(1) 시 방 서    확 인 : 정격전압, 조작전압, 도장색, 상표시

(2) 외관 및 구조 검사 : 외관검사, 치수, 기기별 취부위치, 조임

(3) 결   선   검   사 : 설계기준에 준하여 SEQUENCE 확인

(4) 기 구 동 작 시 험 : 차단기 및 개폐기, 보호계전기, 지시계 동작상태

(5) 절 연 저 항 측 정 : 주회로-대지간, 상간, 조작회로-대지간

(6) 절연내력(상용주파수 내전압)시험은 아래와 같다.

▪ 주회로 - 대지간 : 시험전압    kV 1분간

▪ 조작회로-대지간 : 시험전압     V 1분간

▪ 상  간 : 시험전압    kV 1분간

※ 회로기판 및 계장기기는 제외한다.

댜. 납품자격

본 사업은 서울시민에게 아리수를 공급하는 남부수도사업소 신림6배수지 저압배전반를 교체하는 내용으로 수돗물 단수없이 교체작업을         완료 하여야하는 중요한 공정으로서 납품자는 산업기술혁신 촉진법 제17조 (공공기관의 인증 신제품 구매촉진) 시행령 제24조 인증신제품     의 품질을 갖춘 와전류 방지형 부스바 클램프 및 퓨즈홀더베이스를 채용한 폐쇄형배전반으로 최고의 품질을 제작, 납품토록하기 위하여

전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 면허를 소지한 단일 업체에서 일괄 제작, 납품, 철치(케이블 설치포함)하여야 한다.

랴. 품질조건

1) 본 제품은 주민급수와 관련된 정부중요시설물 임을 감안하여 전기적 대형사고를 사전에 방지하고 품질의 신뢰성과 보전성을 확보하기          위하여 신기술 NEP 제품의 격벽격실 폐쇄형구조의 폐쇄형배전반으로 현장조건 및 기술적 사항을 고려하고 최고의 품질을 유지하여           제작 납품하여야 한다.

2) 본 설계 시방서에 대하여는 제작, 설치 및 준공 후에도 누설하거나 타 공사의 목적에 감독원의 승인 없이 사용하여서는 않되며 보안

사항을 준수하여야 한다.

3) 본 시방서에 특별히 지정되지 않은 품목이라도 전체 성능에 필요한 것으로 간주되는 물품은 이를 본 계약에 포함된 것으로 간주하여          납품, 설치하여야 한다.

먀. 운영요원 교육

수배전반에 대하여 효율적인 운영과 유지 관리를 위하여 운영 관리자에 대한 현장 기술교육을 수행하여야 하며 교육장소는 감독원이 지정하     는 장소로 하여야한다.

2. 600V 저압폐쇄형배전반 제작사양서

가. 적용범위

나. 외함의 구성

다. 외함의 구조

라. 도 장

마. 배선재료 및 배선방식

바. 전선의 색상 및 굵기, 상에 따른 색별

사. 모 선

아. 계기용 차단기

자. 제어용 안전 개폐기

차. 내부조명

카, 명 판

2. 600V 저압폐쇄형배전반 제작사양서

가. 적용범위

본 사양서는 정격전압 600V, 사용주파수 60Hz 이하의 교류회로에 사용되는 저압 폐쇄형배전반에 적용하며 차단기, 기타 중요 주회로기       기는 충분한 전류용량과 차단용량을 가진 제품을 사용하여야 한다.

나. 외함의 구성

외함의 보호등급은 IP4X로 격벽 폐쇄형구조의 보수, 점검이 안전하고 편리한 구조로 주회로 기기가 배치되어야 하며 반과반 모선연결은        벽관통부싱에 의해 금속격벽으로 차폐시켜 내부 Arc 사고로 인한 화재발생시 인접반 및 주변기기로의 사고파급을 억제하여야 한다.

다. 외함의 구조

1) 외함은 자립형 절연 폐쇄형으로 외함의 철판은 냉간 압연 강판을 사용하여야 하며 구조물은 형강 또는 앵글래스형으로 견고하게 제           작하여야 한다.

2) 외함 각 부분의 강판재는 하기에 언급된 두께 이상의 것을 사용하여야 한다.

(단위 : mm)

구 분	전,후면 DOOR	상,하판	SIDE	기 타	BASE
재 질	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL
두 계	3.0t	2.3t	2.3t	1.6t 이상	3t & 5t x 50 x 100

3) 외함의 상부에는 압력배기장치를 설치하여 배전반 내부 화재발생시 빠른시간내 가스를 배기하는 구조이어야 한다.

4) 지시제어기가 설치된 도어에는 감시투시창을 갖춘 보조도어를 설치하여 먼지, 가스등으로부터 보호하고 오조작 사전 방지되어야 한다.

5) 배전반 내부에 수용된 기기의 발열(온도) 및 습기에 의한 결로의 영향으로 절연파괴 또는 금속부 부식 발생을 사전에 방지하기 위해           디지털형의 온도 제어기에 의해 자동으로 배기FAN을 구동시켜 적당한 온도가 유지되어야 한다.

6) 도어에는 잠금장치가 내장된 핸들을 사용하여야 한다.

7) 유지관리, 점검을 원활히 하기 위하여 각종 보조릴레이 등은 도어내부 적당한곳에 설치

8) 외함의 하부에는 각종 제어 및 전력케이블이 인입, 인출되는 HOLE을 가공하고 안전을 고려하여 인출구에는 5t이상의 절연 고무판            또는 절연판을 설치하고 볼트로 고정하여야 한다.

9) 외함의 상부에는 운반이 용이하도록 인양고리를 설치하여야 한다.

10) 모선지지용 애자 및 벽관통부싱

고∙저압용 지지애자 및 벽관통부싱은 에폭시 성형 몰딩한 제품으로 각각 정격전압 7.2kV, 600V급을 사용하며 모선간격, 기계적 강           도, 대지간 절연내력이 충분하도록 설치하여야 한다.

라. 도 장

도장 : 철판의 산화막을 완전히 제거한 다음 방청처리 후 도장하고 소부처리 하여야 한다.

도 장 부 분	색 상
배전반 내외면	MUNSELL NO. 5Y 7/1 (HF-RAL 7032)HD
상부커버 및 보조도어	MUNSELL NO. PX4348-HF-BL060
베이스	EX8743-D/PINK(JY)

마. 배선재료 및 배선방식

1) 배선재료

DC 24V 이하의 전압 전류 신호는 반드시 트위스트 쉴드선을 사용하고 완벽한 접지가 되어야 한다. 600V CVV-SB 1.5SQ이상

사용 일반 600V KIV 1.5SQ (또는 2SQ, 2.5SQ, 4SQ)이상 사용.

2) 배선방식

배선방식은 PVC DUCT식, 묶음식 배선에는 WIRE BAND 등을 사용, 미려하게 배선하고 도어등 가동 부분에는 보호용 튜브를 사           용하여야 한다.

3) 조작선의 규격 및 색별

제어용 배선에 사용하는 전선은 600V 비닐 절연 전선(KIV CABLE)을 사용하며 접지선을 제외한 모든 전선은 단말에 백색 TUBE           에 흑색 문자가 표시된 HOT MARKER를 사용하여 구분하여야 한다.

4) 배 선

전선의 색별 표시를 하여 일반회로(AC)와 전압전류 신호회로(DC)를 구분하며 케이블의 단말에는 절연된 튜브로 넘버링                    (MARKING)되어야 한다.

단, 배선의 분기는 기구의 단자 또는 단자대에서 실시하고 한 단자에 3선 이상을 접속하지 않는 것을 원칙으로 한다.

바. 전선의 색상 및 굵기, 상에 따른 색별

1) 전선의 피복색상 및 전선굵기

회로의 종류	피복색상		전선의 굵기
주 회 로	아래표에 따름		도면참고(용량별)
P T 회로	적		2.5 ㎟
C T 회로	흑		4 ㎟
제어회로	AC : 황, DC : 청		2.5 ㎟
일반제어회로	전등 : 백색, 제어 : 황.청.백		1.5㎟
접 지 선	녹	CT, PT : 4 ACB : 38

2) 주회로 상에 따른 색별

3상 회로		단상 회로		직류 극성
R	흑색	제1상	흑색	정극(P)	적색
S	적색	중성선	백색	부극(N)	청색
T	청색	제2상	청색
중성선	백색

사. 모 선 (BUSBAR)

1) 재 질 : 98% 이상의 도전율을 갖는 전기동으로 제작된 동대 또는 동봉을 사용하여야한다.

2) 부스바 접속부에는 석도금 처리 후 PVC 열수축형 TUBE로 절연하여야 한다.

3) 접지모선 : 접지모선은 공통접지 모선으로 하며, 하부는 열반 가능 구조로 3tx25mm 이상의 동대를 사용하고 접지선 연결이 가능하           도록 용량별 HOLE을 가공하여야 한다.

아. 계기용 차단기

변성기 회로에는 규정된 차단용량을 가진 MCB 220V 3P 5A 5kA 이상을 사용하여 안전을 기한다.

자. 제어용 안전 개폐기

각 반 마다 AC 및 DC 전원용 차단기 MCCB (제어용 50/15AT 전등용 15AT)를 취부하고 차단기를 거쳐서 반 내부의 각 회로로           전원을 공급하여야 한다.

차. 내부조명

반내 조명을 위하여 전후면 중앙에 각각 AC 220V의 LED 형광램프를 설치하고 개폐시 도어 스위치에 의하여 연동 점등 또는 별도의        스위치를 설치하여 점등이 되는 구조이어야 한다.

카. 명 판

명판의 재질은 투명 아크릴판으로 반 명칭을 흑색바탕에 백색 문자로 조각하여 반 정면 도어 상단부에 PVC PIN으로 고정하고 각종 기        기별 명판은 아크릴 또는 스티커라벨을 사용하여야 한다.

3. 주회로 주요기기 기술사양서

1) 기중차단기 (ACB)

2) 배선용 차단기 (MCCB)

3) 전자개폐기 (MG S/W)

4) 제어용 변압기 (CPT)

5) 계기용 변압기 (LPT)

6) 계기용 변류기 (LCT)

7) 영상 변류기 (ZCT)

8) 콘덴서 (SC)

9) RF DC정류장치

10) CTD (CAPACITOR TRIPPING DEVICE)

11) SURGR PROTECT (SPD)

12) 다기능 디지털 전력보호감시장치 (DIPM)

13) 누전화재경보기 (ELD)

14) 소프트 스타트

15) INVERTER (V.V.V.F) 사양

16) 로더

17) A.C REACTOR

18) V/I CONVERTER

19) 벽관통부싱 (Wall Through Bushing) (DWB)

20) 에폭지 지지애자

21) FAN

22) 제어 S/W (CS)

23) 표시등 (SQUARE LIGHT)

24) 온도조절기 (Thermostat)

25) SPACE HEATER

3. 주회로 주요기기 기술사양서

1) 기중차단기 (ACB)

기중차단기의 자동접속방식은 본체를 인출시키면 자동적으로 제어회로가 단로되는 방식으로 시험위치 및 접속위치에서는 제어회로              가 연결되어 개-폐조작 시험이 가능한 제품으로 사용하여야 한다.

▪ 형          식 : 인출형

▪ 상          수 : 4극

▪ 정  격   전  압 : 600V

▪ 정  격   전  류 : 630A

▪ 정격 단시간 전류 : 50kA

▪ 정 격 제 어 전 압 : DC 110V

▪ 정 격   주 파 수 : 60Hz

▪ 정격임펄스내전압 : 8kV

▪ 부     속     품 : 상기품목을 포함하여 필요한 모든 부품들을 공급하여야 한다.

(1) 제어회로 접속 컨넥타 및 케이블

(2) 인출핸들 (DRAW-OUT HANDLE)

2) 배선용차단기 (MCCB)

배선용차단기는 과부하시 적당한 시간지연특성을 가져야 하고 단락전류를 순시차단

시킬 수 있는 용량으로 트립테스트 버튼에 의해 동작확인 가능한 제품사용.

▪ 극      수 : 3P or 4P

▪ 정 격 전 류 : 도면참고 / AT                   ▪ 정격차단전류 (460V)

▪ 정 격 전 압 : 600V   DC 250V                  50AF   25kA

▪ 정격 절연 전압 : 600V                           100AF  25kA

▪ 정격임펄스전압 : 6kV                             225AF  25kA

▪ 과전류트립방식 : 전자식                           400AF  35kA

3) 전자개폐기 (MG S/W)

밀폐형으로 자기 소호실을 가진 접촉기 본체는 3φ 주접점과 보조접점 2A2B이상으로 하여야 한다.

▪ 형      명 : AC조작 GMC

▪ 정 격 전 류 : 200A, 800A

▪ 제 어 전 압 : 220V AC

▪ 보 조 접 점 : 2A2B

4) 제어용 변압기 (CPT)

제어용변압기(CPT)는 600V이하에 사용되는 제품으로 제어회로 제어전원 공급을 위해 설치되며 2차부에는 MCCB 2P 50AF               15AT가 설치되어야 한다.

▪ 형     식 : DRY TYPE

▪ 상     수 : 1φ3W

▪ 1 차 전 압 : 380V

▪ 2 차 전 압 : 220-110V

▪ 정 격 부 담: 1000VA

▪ 분권형 쉴드접지

5) 계기용변압기 (LPT)

계기용변압기(LPT)는 수지로 몰딩된 600V 이하에 사용되는 제품으로 LPT의 보호를 위해 1차부에 퓨즈가 설치되어야 한다.

▪ 형     식 : 수지몰드형

▪ 상     수 : 3φ4W

▪ 1 차 전 압 : 380V /√3

▪ 2 차 전 압 : 190 / √3

▪ 정 격 부 담: 17VA x 3

▪ 정  밀  도 : 1.0급

6) 계기용 변류기(LCT)

계기용 변류기(LCT)는 수지로 몰딩된 1150V 이하에 사용되는 제품으로 전기적, 기계적으로 충분한 내구성을 가진 제품이어야              한다.

▪ 형       식 : 수지몰드형(US9R)

▪ 정 격 전 압 : 1150V

▪ 1 차  전 류 : 도면참고

▪ 2 차  전 류 : 5A

▪ 정 격 부 담 : 15VA

▪ 정   밀   도: 1.0급

7) 영상변류기 (ZCT)

한국 소방검정공사 형식검정 승인 제품을 사용하여야 한다.

▪ 형       식 : 케이블 관통형 (옥내형)

▪ 정 격 출 력 : 200mA / 100mV / 2KΩ

8) 콘덴서 (SC)

▪ 모          델 : 저압진상용  NH 콘덴서

▪ 정  격  전  압 : 380V

▪ 정격용량 (kVA) : 15,30kVA

▪ 정  격  전  류 : 28/46A

▪ 주    파    수 : 60Hz

9) RF DC정류장치

DC 정류장치는 기중부하개폐기 및 차단기(VCB) 등 제어를 위한 DC 110V 공급장치로써 서지보호장치가 내장된 제품

▪ 모    델 : DE200

▪ 최고전압 : 600V

▪ 입력전압 : AC 110~250V 60 Cycle

▪ 출력전압 : DC 110 ~ 250V

▪ 정격전류 : 연속40A Time 10Sec

▪ 정류방식 : 전파정류 100% 연속사용

▪ 제한전류 : 정격전류의 110%

▪ 주변온도 : -25℃ +85℃

10) CTD (CAPACITOR TRIPPING DEVICE)

▪ 모   델 : CTD-2

▪ 입력전압 : AC110V

▪ 출력전압 : DC110 ~ 143V

▪ 주 파 수 : 60Hz

▪ CAPACITOR : 600㎌

11) SURGE PROTECT (SPD)

장비의 삼상 380V 전원보호용으로 부하용량의 제한이 없고, 높은 SURGE 전류내량으로 안정된 성능을 가진 제품으로 외부로부              터 유입되는 SURGE NOISE를 보다 완벽히 흡수 및 제거하며, 장비의 지속적인 전원공급과 자동복구 기능을 갖추어 연속적인              이상 전압 유입시에도 안정된 전력계통을 보호한다.

▪ 상       수 : 3φ

▪ 정격전압 OPERATING VOLTAGE : AC 380V

▪ 정격전류 OPERATING CURRENT : UNLINITED

▪ 동작개시전압 : 560V ±10%

▪ 제 한  전 압 : 1.2kVPK ±10%

▪ 최대써지용량 8/20us : 60kVA / MODE  160kA / PHASE

▪ 주  파  수 : 50~60Hz

▪ 동작상태표시 : PROTECT / LAMP ON

▪ 사 용  온 도 : -55℃ ~ 85℃

12) 다기능 디지털 전력보호감시장치 (DIPM)

(ㄱ) 보호기능

OCR(50/51), OCGR(50/51N), DGR(67N), UVR(27), OVR(59), OVGR(63), NSOVR/POR(47), NSOCR(46),                      THR(49), 48/51LR, UCR(37), NCH(66)

과전류 보호기능은 한시 및 순시요소에 대해 각 상 및 중성점의 과전류, 지락과전류, 선택지락, 방향지락, 역상과전류 보                   요소를 포함. 부족전압, 과전압, 지락과전압, 역상 과전압 등 전압보호요소와 모터보호용 열동요소 등 다양한 보호기능

(ㄴ) 계측표시 기능

다양한 모니터링과 계측기능을 지원. 각종 전기계측량(V, A, W, VAR, WH, VARH, PF, F, Vo)을 측정할 수 있으며                    운전중에도 자기진단기능을 수행하여 이상 발생시 Alarm 출력

(ㄷ) 통신기능

▪ RS-485/422, I-NET, Optic 통신방식을 선택할 수 있으며, DNP3.0, IEC60870, MODBUS 및 I-NET 전용 프로                       토콜 등 다양한 프로토콜 지원

▪ 통 신 속 도 : 250Kbps

▪ 접 속 방 식 : 4-WIRE MULTI-DROP

▪ 통 신 거 리 : 최대 1km

▪ 전용 케이블 : LIREV-AMESB 22AWG 2-PAIR(7/0.254TA)

(ㄹ) 정격사양

▪ 결  선  방  식 : 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

▪ 입  력 : 주파수 - 60Hz,  전압 - PT 110V, GPT 190V,  전류 - CT 5A, ZCT 1.5mA

제어전원 - DC110V (± 10%), 입력부담 - PT 0.1VA 이하, CT 1VA 이하

정전보상 - MV-RAM 채택으로 10년이상 DATA BACK-UP

13) 누전화재 경보기 (ELD)

한국 소방검정공사 형식검정 승인 제품을 사용하여야 한다.

▪ 형          식 : 판넬매입형              ▪ 복  귀  방  법 : 자동/수동

▪ 정격 전원 전압 : AC220V 60Hz           ▪ 동 작 시 부 담 : 10VA

▪ 경 계 전 로 수 : 10회로                  ▪ 표  시  장  치 : 각상태표시 (LED)

▪ 공칭동작전류치 : 0.2, 0.5, 1.0A (3단)

14) 소프트스타트

소프트스타트는 전압과 전류를 조정하여 기동하며 모터가 정격속도에 이르기까지 자동으로 부드럽게 상승하여야 하며 부드럽게               감속하는 기능이어야 한다.

(ㄱ) 기동전류제한(CURRENT LIMIT)

기동전류를 제한하여 기동하고자할 때 적용하는 기능으로 100 ~ 500% 까지 50% 단위로 기동할 수 있어야 한다.

(ㄴ) 사 양

▪ 입력  전압 : 3φ 380V

▪ 전동기용량 : 전동기 기동전류 감안하여 정격전류의 1.5배 제품사용

▪ 효     율 : 99.7%

▪ 사용주파수 : 50 ~ 60Hz

▪ 내부허용온도 : 85℃ 이하

▪ 허용  용량 : 지속 125%, 과부하 500% 1분, 순시 2000% 1초

▪ 제어  신호 : 접점방식 (DRY A 접점)

▪ 기능설정방법 : 6개의 KEY

▪ 출력  접점 : RUN, FAULT1,2의 3개접점

▪ S C R 용량 : 전류 FLA 2.5배이상, 전압 VOLTAGE의 3배이상

▪ 운전상태표시 : LCD DISPLAY

15) INVERTER (V.V.V.F) 사양

▶ 제 어

▪ 제 어 방 식 : V/F 제어, 슬립보상제어, 센서리스백터제어, EASY START

▪ 주파수설정분해능 : 디지털지령   -  0.01Hz (100Hz 미만), 0.1Hz (100Hz 이상)

아나로그지령 - 0.01Hz / 60Hz

▪ 주파수정도 : 디지털   - 최대출력 주파수의 0.01%

아나로그 - 최대출력 주파수의 0.1%

▪ V/F 비 : 리니어, 2승 저감, USER V/F

▪ 과부하내량 : 110% 1분, 120% 1분

▪ 토크부스트 : 수동토크부스트 (0~15% 설정), 자동토크부스트

▶ 운 전

▪ 운전방식 : KEY / 단자대 / 통신운전선택가능

▪ 주파수설정 : 아나로그 - 0~12V / -12V ~ 12V / 0~20mA / PULSE / EXT-PID

디 지 털 - 로더사용

▪ 입력신호 : 시동신호 - 정회전, 역회전

다단속선택 - 최대 18속 설정 가능(다기능 단자대 이용)

다단가감속 - 0.1~6,000초, 각각 4종류까지 설정, 선택가능

선택시간 - 가감속패턴 리니어, U자, S자 선택가능

비상정지 - 인버터 출력 순시차단

이상리셋 - 보호기능동작시 트립상태 해제

▪ 출력신호 : 운전상태 - 주파수검출, 과부하경보, 스톨중, 과전압, 저전압, 인버터과열,

운전중, 정지중, 정속중, 상용절체중, 속도써치중

이상출력 - 접점출력(3A,3C,3B), -AC250V / 1A, DC30V 1A

표 시 계 - 주파수출력, 출력전류, 출력전압, 직류전압 중 2종류 선택 /

출력전압 0~10V

▪ 운전기능 : 직류제동, 주파수리미트, 주파수점프, 역회전방지, 자동재시동, PID제어

▶ 보호기능

▪ 인버터트립 : 과전압, 저전압, 과전류, 지락보호, 인버터과열, 전동기과열, 출력결상,

과부하보호, 외부고장1,2, 통신에러

▪ 인버터경보 : 스톨방지, 과부하경보, 온도센서이상

▶ 표 시

▪ 로더 : 운전정보 - 출력주파수, 출력전류, 출력전압, 주파수설정값, 운전속도,

직류전압, 적산전력, 최종TRIP 경과시간, 전원투입시간, 운전시간

트립정보 - 보호기능 동작시 이상 내용을 표시, 고장이력 5회분 기억, 최종고장시간

▶ 사용환경

▪ 주위온도 : -10℃ ~ 40℃

▪ 보존온도 : -20℃ ~ 65℃

▪ 주위습도 : 상태습도 90% RH 이하 (이슬맺힘 현상없을것)

▪ 고도진동 : 1,000m 이하 5.9m / sec2 (=0.6g) 이하

▪ 주위환경 : 실내에 부식성 가스, 인화성 가스, 오일미스트, 먼지 등이 없을 것

(1) 인버터반내 주요 부속기기

INVERTER 1차에는 AC REACTOR를 설치하여야 한다.

(2) 자동 및 수동 제어 기능

▪ 본 장치는 V.V.V.F반의 CONTROLLER에 의한 수동 가변속 운전은 물론, 계장

소요와의 결합에 의한 자동, 수동운전 속도 제어가 되어야 하며

▪ PID CONTROLLER에 의한 수동 가변속 운전

본 운전은 V.V.V.F반의 시운전, 기능 조정등을 하고자 할 경우 사용하는 일종의

TEST 및 수동운전을 위한 운전으로 반드시 V.V.V.F반 내에 SELECTOR S/W를

설치한다. (MULTI-VOLUME 사용)

▶ 적용전동기 : 380V 3Φ 56kW

16) 로 더

▶ KEY

▪ 표 시 : RUN(운전키) - 운전지령

STOP / RESET(정지/리셋키) - STOP(운전시 정지지령), RESET(고장시 리셋지령)

▲ (업키) - 코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 증가시킬 때 사용

▼ (다운키) - 코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 감소시킬 때 사용

▶ (우 쉬프트 키) - 그룹간의 이동이나 파라미터 설정시 자릿수를 우측으로 이동할 때 사용

◀ (좌 쉬프트 키) - 그룹간의 이동이나 파라미터 설정시 자릿수를 좌측으로 이동할 때 사용

● (엔터키) - 파라미터 값을 변경 할 때나 변경된 파라미터를 저장 하고자 할 때 사용

▶ LED

▪ 표 시 : FWD (정방향표시) - 정방향 운전일때 점등

REV (역방향표시) - 역방향 운전일때 점등

RUN (운전중표시) - 가,감속 중인 경우 점멸하며 정속인 경우 점등

SET (설정중표시) - 파라미터를 설정 중에 점등

17) A.C REACTOR

AC REACTOR는 역률개선용으로 설치하며 DC REACTOR는 역률 개선이나 고주파 감쇄에 사용 된다.

▪ 형       식 : 건식

▪ 전       원 : AC 380V

▪ 용       량 : 116kVA 152A

▪ 상       수 : 3상

18) V/I CONVERTER

▪ 형       식 : 노출형

▪ 입 력 전 원 : AC 220V 60HZ

▪ 입 력 신 호 : 0-10V DC

▪ 출 력 신 호 : DC 4-20mA

19) 벽관통부싱 (Wall Through Bushing) (DWB)

양질의 에폭시 수지를 사용한 액상 주형 방법에 의해 성형된 제품으로 전기적, 기계적으로 충분한 내구성을 가지며 사용상태에서              부분방전이 발생하지 않음.

▪ 모      델 : DWB-0706-WT

▪ 정 격 전 압 : 7.2kV 이하

▪ 정 격 전 류 : 0 ~ 3000A

▪ 설 치 환 경 : 옥내형

20) 에폭시 지지애자

내아크성이 뛰어난 에폭시 수지를 사용하여 성형된 제품으로 어떠한 위치에서도 취부가 용이하여야 한다.

▪ 형      식 : 에폭시

▪ 정 격 전 압 : 7.2kV 이하

▪ 설 치 환 경 : 옥내형

21) FAN

▪ 형       식 : 저소음 유압식

▪ 입 력  전 압 : AC220V

▪ 소 비  전 력 : 46W

▪ 설 치  장 소 : 옥내형

22) 제어 S/W (CS)

▪ 형      식 : 자동복귀형

▪ 정 격 전 압 : 220V

▪ 정 격 전 류 : DC125V 20A

▪ 손  잡  이 : P형 (PISTOL)

▪ 핸들복귀방식: 당겨서 돌리고 자동으로 복귀

23) 표시등 (SQUARE LIGHT)

▪ 형      식 : LED형 AC220V

▪ 취 부 외 경 : φ25

24) 온도조절기 (Thermostat)

제어부와 센서가 하나로 된 일체형

▪ 정 격 용 량 : 250V 1A1B 10A

▪ 온도조정범위 : 0~90℃

▪ 온도설정범위 : 동작시 Led Lamp 점등

25) SPACE HEATER

▪ 입 력 전 압 : AC220V

▪ 용      량 : 100W