문서번호	시설관리과-20200
결재일자	2017.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
협조
	주무관

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

『신월1배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구-제3차)』

2017. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

강서구청(물관리과)에서 시행하는『신월1배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구-제3차)』와 관련하여 신설 하수관거 구간에 저촉되는 상수도관 이설 검토 결과를 보고 드림.

※ 관련공문 물관리과-16719(2017.09.18.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신월1배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구-제3차)

○ 시 행 사 : 강서구청(물관리과)

□ 저촉 상수도관 현황

연번	위치	상수관로			수압 (㎏/㎠)
		관경(mm)	관종	부설년도
1	강서로26길 1 (화곡동 403-17)	D200	DCIP	2005	5.0

위치도	GIS

이설요청위치

□ 검토 내용

○ 급수운영 계획

- 단수현황

▶ 화곡동 403-17 : 밸브조절 200mm 3개소, 단수 14세대

○ 이설공사 계획

- 이설사유 : 신설 하수관거 구간에 상수도관 저촉

- 기본방향 : 신설 하수관거를 하월하여 이설시행

- 공사규모 :	D200mm, L=5m

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 작업공정 : ① 신설관부설 ② 기존제수밸브 잠금

③ 기존관연결 ④ 신설관세척(통수)

- 신설관 이격거리는 하수관거 및 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 하고, 철거 불가시 맹플랜지 설치

○ 원인자부담금 부과

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임1) : 144㎥ → 요금과 고지의뢰

- 감리비 : 147,480원(1인×4시간×1회×36,870원)

- 기타경비 : 68,640원

□ 행정사항

○ 강서구청(물관리과)

- 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에

의거 공사 시행

- 착공전 관세척수비, GIS측량의뢰비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일이내

준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 준공계 접수 후 이설협의 관리대장 기록

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임 : 1. 관세척 수량 및 담수량 산출서 1부.

2. 상수도관 이설승인조건 1부.

3. 이설협의 대장(양식) 1부.  끝.