□ 적외선 열화상 온도측정 판정기준

○ 3상비교법에 의한 판정기준

상별온도차	5℃미만	5℃~10℃미만	10℃이상
판정내용	적합	요주의	부적합

○ 온도변화에 따른 판정기준

전력기기		기준	판정내용
유입변압기 표면온도	단자부	75[℃]이상	이상
	본체	80~95[℃]이하	요주의
		95[℃]이상	이상
건식변압기 표면온도	철심부	100~120[℃]이하	요주의
		120[℃]이상	이상
	에폭시표면(B종)	70~80[℃]이하	요주의
		80[℃]이상	이상
단로기 등 동대	접촉부	65[℃]이상	이상
	접속부	80[℃]이상	이상
	구조부분	90[℃]이상	이상
콘덴서	단자부, 본체	65[℃]이상	이상
		65[℃]이상	이상
케이블	CV	90[℃]이상	이상