적출유형별 조치사항

연번	지적사항 (지적건수)	세부 지적사항	조 치 사 항	비 고
1	표지판 관련	표지판 파손 ․ 미설치, 훼손	- 표지판이 미설치 되거나 파손된 표지판 설치 - 내용이 상이한 표지판은 내용 수정 후 재 설치하고 내용을 알아볼 수 없는 오래된 표지판은 폐기하고 재설치
2	밸브실 내부 상태 불량	밸브실내 침수	- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시 - 침수된 밸브실 내 기어박스를 일제 점검하고, 그리스(grease) 주입상태 확인 후 변질 되었을 경우 새로 주입
3	철개관련	철개손잡이파손 철개뚜껑파손 철개개폐불가	- 손잡이파손부분보수 - 철개뚜껑교체 보수 - 점검가능하도록 정비보수
4	출입사다리 불량	출입용사다리 파손 및 고정	- 재설치 및 고정하여 점검시 출입용이하도록 정비 보수
5	매 몰	밸브실 매몰	- 관로,철개 탐지 병행실시로 위치확인
6	맨홀주변 노면파손	맨홀주변정리	- 맨홀주변 침하,부분파손으로 인한 사고 우려가 있으니 보수할것

지적사항 사진대지

□ 밸브실침수

66734001	S07C1711	S07C1716	S07C1725

□ 표지판관련

S07C1418 미설치	S07C1708 미설치	S07C1703 미설치	66393004 미설치

□ 철개관련 : 11개소

67041001 개폐불가	66992001 개폐불가	76341027 개폐불가	75232109 개폐불가
J09S0003 개폐불가	66832002 개폐불가	67424003 손잡이파손	76251001 손잡이파손
76154011 손잡이파손	74104098 손잡이파손	76064001 뚜껑파손

□ 출입사다리불량

66393004 파손	S07C1941 미고정

76251001

□ 맨홀주변노면파손              □ 매몰관련

57741002