적출내용 및 조치사항(동부수도사업소)

연번	적출내용	세부 지적사항	조치방안	비 고
1	밸브실 토사적치 56723052(공기변)		- 이물질이 유입된 밸브실 내부 상태를 청소하여 밸브기능 유지 및 쾌적한 상태로 관리
2	밸브실 침수 56721071(퇴수변)		- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시
3	표지판 미설치 56921007(공기변)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
4	표지판 미설치 56823002(신축관)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
5	표지판 미설치 56823003(신축관)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
6	표지판 미설치 56914002(공기변)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
7	표지판 미설치 65102009(공기변)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
8	표지판 미설치 65103014(공기변)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)

연번	적출내용	세부 지적사항	조치방안	비 고
9	표지판 미설치 65103001(신축관)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
10	표지판 미설치 65103002(신축관)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
11	표지판 미설치 D09C0012(신축관)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
12	표지판 보수 66274054(퇴수변)		- 내용을 알아볼 수 없는 오래된 표지판 보수 또는 재설치
13	표지판 미설치 66273064(공기변)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
14	표지판 보수 66264013(공기변)		- 훼손된 표지판 재설치
15	표지판 미설치 66264011(제수변)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
16	표지판 보수 66264009(퇴수변)		- 훼손된 표지판 재설치

연번	적출내용	세부 지적사항	조치방안	비 고
17	표지판 보수 66264008(퇴수변)		- 훼손된 표지판 재설치
18	표지판 보수 66144024(퇴수변)		- 표지판 기초균열부 보수
19	표지판 보수 66144023(공기변)		- 훼손된 표지판 재설치
20	표지판 보수 66024001(퇴수변)		- 훼손된 표지판 재설치
21	철개뚜껑 용도상이 56723051(공기변)		- 공기밸브 기능유지토록 철개 뚜껑 용도에 맞게 재설치
22	철개뚜껑 용도상이 D09C0171(공기변)		- 공기밸브 기능유지토록 철개 뚜껑 용도에 맞게 재설치
23	철개 개폐불가 65102010(공기변)		- 점검 및 정비 가능토록 철개뚜껑 또는 철개 교체
24	철개 개폐불가 66273069(공기변)		- 점검 및 정비 가능토록 철개뚜껑 또는 철개 교체

연번	적출내용	세부 지적사항	조치방안	비 고
25	위치확인 불가 66283024(공기변)		- 관로, 철개탐지 실시 - 위치확인 후 인상조치
26	위치확인 불가 66144033(공기변)		- 밸브실 주변 수풀제거로 위치확인 - 관로, 철개탐지 병행실시 - 상시 위치확인 가능토록 밸브실 주변 정비
27	밸브실 덮개파손 65104001(공기변)		- 밸브실 주변 파손된 덮개 제거 또는 보수조치
28	공기변 덮개분리 55804104(공기변)		- 공기변 덮개 보수 또는 교체
29	고정밸브대 불량 66144031(제수변)		- 밸브고정대 기능유지토록 정위치에 고정 및 보수요망