적출내용 및 조치사항(중부수도사업소)

연번	적출내용	세부 지적사항	조치방안	비 고
1	밸브실 침수 65293020(신축관)		- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시
2	밸브실 침수 65293032(제수변)		- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시
3	밸브실 침수 65293031(공기변)		- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시
4	밸브실 침수 S08S2028(공기변)		- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시
5	밸브실 침수 S08S2679(제수변)		- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시
6	밸브실 침수 65123011(신축관)		- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시
7	표지판 미설치 65441004(퇴수변)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
8	철개개폐 불가 S08S2683(제수변)		- 철개개폐가 불량하여 내부점검을 할 수 없는 철개로 교체필요

연번	적출내용	세부 지적사항	조치방안	비 고
9	밸브실 위치확인 불가 65473002(퇴수변)		- 밸브실 주변 수풀제거로 위치확인 - 관로철개 탐지 병행실시 - 상시 위치확인 가능토록 밸브실 주변 정비
10	밸브실 위치확인 불가 65562001(신축관)		- 밸브실 주변 수풀제거로 위치확인 - 관로철개 탐지 병행실시 - 상시 위치확인 가능토록 밸브실 주변 정비
11	밸브실 위치확인 불가 65331040(신축관)		- 밸브실 주변 수풀제거로 위치확인 - 관로철개 탐지 병행실시 - 상시 위치확인 가능토록 밸브실 주변 정비
12	출입사다리 불량 S08S2023(퇴수변)		- 밸브실 점검 및 유지관리를 위한 출입 사다리 설치