	주식회사	동일기술공사

우.158-841 서울시 양천구 신월6동 1014-7 혜성빌딩 2층/ 전화:(02)2615-5915/ 팩스:(02)2615-5920/ 담당:김한수

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

문서번호	:	서지(감)제14-478호		선결				지시
				접수	일시			결재 ․ 공람
시행일자	:	2014. 10. .
					번호
수 신	:	서울특별시 도시기반시설본부장
				처 리 과
참 조	:	설비부장
				담 당 자
제 목	:	지하차도 전기공사(총차 4회) 실정보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기공사」시행 중 도급사인 (주)금호전력으로부터 “전기공사 총차 4회”의 실정보고가 접수되어 붙임과 같이 검토 보고하오니 검토 후 승인하여주시기 바랍니다.

아               래

구 분	당초(단위 ; 천원)	변경(단위 ; 천원)	증 감
전력 자동제어 설비	88,431	51,637	감 36,794
전기실 전열 및 전등설비공사	5,814	7,610	증 1,795
집수정 전등 전열 설비공사	131,577	133,291	증 1,714
비상 전화 설비공사	81,768	84,299	증 2,531
가로등 설치공사	125,144	136,331	증 11,187
임시가로등 설치공사	17,813	31,390	증 13,577
제어실 안전관리자 선임비용	97,470	126,351	증 28,881
전기요금	66,800	118,604	증 51,805
제경비(물가연동제 포함)	644,374	583,168	감 61,990
한전인입공사비	16,570	6,776	감 9,794
요청점검수수료	1,961	0	감 1,961
총공사비	2,985,360	2,999,970	증 620

붙 임 : 1. 감리 검토의견서 1부. 끝

서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 책임감리원  윤  부  영

검토의견서

공 사 명	서부트럭 터미널 앞 지하차도 건설 전기공사(총차 4회)
검토 건 명	도로현장 여건 변경에 따라 임시가로등 이설 등 변경에 따른 실정보고
검토 기간	2014. 10. 06. ~ 2014. 10. 07.
검 토 자	전기 담당 감리원 김한수

■ 검토목적

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기공사」시행중 도로현장의 차선 변경에 따라 임시 가로 등의 설치 및 이설, 자동제어설비의 변경(화곡터널관리소 랙 설치), 공사기간 연장에 따른 전기 요금 및 제어실관리자의 선임비용 증가 등 변경에 대한 적용을 검토하고자 함.

■ 공사현황

○ 공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기공사

○ 공사기간 : 총차 : 2010. 12.  15 ∼ 2014.  10.  15.

○ 시 공 사 : (주) 금호전력 외 2개사

○ 감 리 사 : (주)동일기술공사 외 1개사

■ 검토내용

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기공사」시행중 도로현장의 차선 변경에 따라 임시 가로 등의 설치 및 이설, 자동제어설비의 변경(화곡터널관리소 랙 설치), 공사기간 연장에 따른 전기 요금 및 제어실관리자의 선임비용 증가 등 변경에 대한 산출 및 내역서의 적용이 적절한지 검토 하고자 함.

1. 전력자동제어 설비 공사 변경(중앙제어장치 및 집수정감시제어반 삭제)

자동제어설비의 원격 관리를 위하여 강서도로사업소와 협의 중 화곡터널관리소 사무실이 협      소하여 기존 9면용 캐비넷과 2면용 랙을 철거하고, 서부트럭터미널앞 지하차도용(전력, 기       계 자동제어, CCTV, LCS, VMS용 4면 사용)을 포함하여 단일 랙(16면)으로 설치하며, 집수      정 감시 장비는 기계자동제어에 포함되어 있으므로 삭제하고, 제어실에 관리용 책상(1ea)       의자(2ea)를 설비하는 것이 타당함.

2. 전기실 외부 출입구 계단 조명시설 누락[BR등(EL 20W) 3등]

제어실에서 외부로 출입하는 원형계단 부분의 조명 및 전열설비가 누락되어 외부에서 제어      실로 출입이 불가능 하므로 조명설비를 하는 것이 타당함.

3. 집수정(2개소) 조명등 설치(설비부-10536 관련)

유지관리부서의 추가 요구사항으로 집수정의 우수 저장탱크의 점검 및 관리를 위하여 조명      등을 설치하는 것이 타당함.

4. 비상전화 접수대 추가 설치

비상전화 접수대가 강서도로사업소 당직실에 설치되어 제어실에서 비상전화 의 연결이 안       되므로 제어실에 비상전화 접수대를 설치하여 담당자의 근무시 관리하도록 함이 타당함.

5. 현장여건에 따른 가로등 변경(종점부 가로등 삭제9개소 외)

한국전력 배전용 전력케이블의 간섭과 토목공사중 공사구간의 조정(구로구청 구간), 유지        관리부서(양천구청)의 요구에 의한 가로등 표찰설치, 가로등 기초설치 중 노무비의누락,         도로횡단부분 아스팔트 복구의 적용이 타당함.

6. 임시가로등 설치, 이설 및 철거

주민 민원에 의하여 기존 이면도로의 존치 등으로 토목공사가 변경되어  임시가로등 (전주      부착형)의 추가설치 및 이설을 하여야 했으며 가로등 공사 완료시 철거를 적용함이 타당함.

7. 공사기한 연기에 따른 안전관리자 선임 비용적용 및 전기요금 정산

제어실 안전관리자의 선임이 공사기한의 연기에 따라 증가하므로 공사기한(2014.10)까지를      계산함이 타당함

8. 한전인입공사비

한전인입공사비용 1회차분은 금호에서 납부하여 실정산하는 것이 타당함

9. 요청점검수수료

요청점검수수료는 도시기반시설본부에서 부담하였으므로, 감 적용이 타당함

● 공사비 증감 현황

구 분	당초(단위 ; 천원)	변경(단위 ; 천원)	증 감
전력 자동제어 설비	88,431	51,637	감 36,794
전기실 전열 및 전등설비공사	5,814	7,610	증 1,795
집수정 전등 전열 설비공사	131,577	133,291	증 1,714
비상 전화 설비공사	81,768	84,299	증 2,531
가로등 설치공사	125,144	136,331	증 11,187
임시가로등 설치공사	17,813	31,390	증 13,577
제어실 안전관리자 선임비용	97,470	126,351	증 28,881
전기요금	66,800	118,604	증 51,805
제경비(물가연동제 포함)	644,374	583,168	감 61,206
한전인입공사비	16,570	6,776	감 9,794
요청점검수수료	1,961	0	감 1,961
총공사비	2,985,360	2,999,970	증 620

■ 검토의견

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기공사」시행중 토목공사의 변경 및 공사기한의 연기 등으 로 인한 임시가로등 이설 및 안전관리자의 선임, 유지관리부서(강서도로사업소, 양천구청)의 요구 에 의한 집수정 조명설치, 비상전화설비 접수대 추가, 자동제어설비 및 가로등 변경과 표찰설치, 한전인입공사비 및 요청점검수수료 등의 적용이 합당한 것으로 사료됨.

붙  임 : 시공사 공문 사본 1부

검 토 자  : 책임감리원   윤   부   영