문서번호	시설관리과-9502
결재일자	2019.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
협 조

전기방식설비(외부전원) 음극선 단선 보수계획

2019. 5.

강서수도사업소

(시설관리과)

전기방식설비 (외부전원) 음극선 단선 보수계획

우리사업소에서 관리중인 전기방식설비(배류기 1개소, 외부전원 30개소, 희생양극 12개소)점검중, 외부전원(**********) 설비의 선로 단선이 확인되어 이를 보수하여 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	현 황

○ 시설물 현황

시 설 명	소 재 지	정류기 설치 내역			비 고
		계약전력	설치년월	제작사
외부전원	강서구 **********	5kw	‘14. 10.	(주)진양이엔씨

Ⅱ	문제점

○ 현장사진

시설 위치도	단선 추정 부분

○ 문제점

- 1/4분기 자체 점검결과(전기방식 전문업체 합동점검) 지반변형 등 기타 기계적 충격으로 전기방식설비의 음극선 단선(정류기와 피보호관의 전기적 접속이 끊어짐)이 확인되어 과방식 상태로 기능을 하지 못하고 있는 실정임.

Ⅲ	조치계획

○ 주요공종(음극선 매설)

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
정류기 철거 및 설치	1300×750×600	식	1
CABLE 설치(F-CV-600V 1C-10mm²)	F-CV-600V 1C-10㎟	m	28
CABLE 설치(F-CV-600V 1C-25mm²)	F-CV-600V 1C-25㎟	m	14
지중전선관 설치	ELP 30C	m	28
· · · ·

○ 굴착위치

굴착 위치도	굴착 상세도

※ 교통량이 많고 대중교통의 이동이 활발한 구간(왕복 6차로)으로 야간작업(굴착)이 불가피함.

○ 2019년 전기설비 유지보수 공사 연간단가 업체(행정지원과-6085호)에 작업지시

- 본부 시설관리과-3889호에 의거 작업지시 시행

○ 소요예산: 약 10,000천원(도로굴착복구비 제외)

Ⅳ	향후계획

○ 도로굴착 및 굴착 가능여부 조회를 위해 도로굴착 허가 완료 후 작업지시를 진행하고자 하며,

○ 도로굴착복구비는 본부 시설관리과에 예산배정을 요청하여 추후 정산하고자 함.

붙 임 : 관련 공문 1부.  끝.