- 올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사 - 【전기방식설비 합동점검 지적사항 조치결과】

2019. 05.

서 울 특 별 시

도시기반시설본부

[전기방식시설 합동점검 지적사항 조치결과]

2019. 05.

구분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	o 정류기 위치 이동설치	조치완료	붙임#1
2	o 정류기 진입로 출입계단 설치	조치완료	붙임#1
3	o 정류기 분전함 확인(한전) - 임시 또는 영구 확인 요망	조치완료	붙임#2
4	o 공사 후 T/B 2개소 및 보링홀 2개소 주변 정비 - 500x500x300 콘크리트 타설	조치완료	붙임#2
5	o 정류기 출력단자 확인 - 전원차단 해도 출력단자 표시됨	조치완료	붙임#3
6	o 동 부스바 설치 후 접지연결 및 SPD접지선 직접연결	조치완료	붙임#3
7	o 5m 이내로 COKE BREEZE 충진	조치완료	붙임#4

붙임#1

사 진 대 지

지적사항	정류기 위치 이동설치
조치내용	정류기 위치 이동설치 완료
지적사항	정류기 진입로 출입계단 설치
조치내용	정류기 진입로 출입계단 설치 완료

붙임#2

사 진 대 지

지적사항	정류기 분전함 확인(한전)
조치내용	인접 가로등 분전함에 연결됨 (한전 강동지사 및 한강사업본부 협의 완료)
지적사항	공사 후 T/B 2개소 및 보링홀 2개소 주변 정비
조치내용	500x500x300 콘크리트 타설 완료

붙임#3

사 진 대 지

지적사항	정류기 출력단자 확인
조치내용	정류기 출력단자 조치완료
지적사항	동 부스바 설치 후 접지연결 및 SPD접지선 직접연결
조치내용	동 부스바 설치 후 접지연결 및 SPD접지선 직접연결 완료

붙임#4

사 진 대 지

지적사항	5m 이내로 COKE BREEZE 충진
조치내용	설계심도 이내로 COKE BREEZE 충진