1/4 분기 전기방식설비  점검일지

시설물명 : 센터 내부 전식 방지 설비                             점검일시 : 2019.3.22

점검항목	정격 및 점검기준	측정치 및 점검결과				비고
		본관뒤	본관앞	1.2계열 정수지앞	3,4계열 침전지뒤
입력전압(V)	AC	220	220	220	220
출력전압(V)	DC	40	7	10	25
출력전류(A)	DC	0.3	0.1	2	3
전 압 계	동작상태	양호	양호	양호	양호
전 류 계	동작상태	양호	양호	양호	양호
표 시 등	동작상태	양호	양호	양호	양호
알람퓨즈	동작상태	양호	양호	양호	양호
접속단자	파손유무	양호	양호	양호	양호
케이블접속	접속상태	양호	양호	양호	양호
외함상태	결손 및 접속상태	양호	양호	양호	양호
저항상태	설치상태 및 외관	양호	양호	양호	양호
TEST BOX 외함상태	설치상태 및 외관	양호	양호	양호	양호
TEST LEAD 케이블결선상태	접속상태	양호	양호	양호	양호
TEST BOX 전위측정(-mV)	-850mV이하 (Cu/CuSO4 기준)	-888	-1103	-857	-1099
특기사항

시설물명 : 송수관로 전기 방식 (1 ~ 8 Bed)

점검항목	정격 및 점검기준	측정치 및 점검결과								비고
		1Bed	2Bed	3Bed	4Bed	5Bed	6Bed	7Bed	8Bed
입력전압(V)	AC	220	220	220	220	220	220	220	220
출력전압(V)	DC	15	8	16	18	35	15	15	8
출력전류(A)	DC	8	4	5	5	6	5	8	4
전 압 계	동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
전 류 계	동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
표 시 등	동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
알람퓨즈	동작상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
접속단자	파손유무	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
케이블접속	접속상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
외함상태	결손 및 접속상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
저항상태	설치상태 및 외관	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
TEST BOX 외함상태	설치상태 및 외관	양호	양호	양호	매몰	매몰	양호	양호	매몰
TEST LEAD 케이블결선상태	접속상태	양호	양호	양호	매몰	매몰	양호	양호	매몰
TEST BOX 전위측정(-mV)	-850mV이하 (Cu/CuSO4 기준)	-1653	-1328	-1626	-1834	-1070	-1660	-1574	-1572
특기사항

시설물명 : 고도부분 정류기판넬 (1 ~ 4)

점검항목	정격 및 점검기준	측정치 및 점검결과				비고
		1번 정류기	2번 정류기	3번 정류기	4번 정류기
입력전압(V)	AC	220	220	220	220
출력전압(V)	DC	3	10	7	6
출력전류(A)	DC	4	8	10	2
전 압 계	동작상태	양호	양호	양호	양호
전 류 계	동작상태	양호	양호	양호	양호
표 시 등	동작상태	양호	양호	양호	양호
알람퓨즈	동작상태	양호	양호	양호	양호
접속단자	파손유무	양호	양호	양호	양호
케이블접속	접속상태	양호	양호	양호	양호
외함상태	결손 및 접속상태	양호	양호	양호	양호
저항상태	설치상태 및 외관	양호	양호	양호	양호

시설물명 : 고도부분 TEST BOX (1 ~ 7)

점검항목	정격 및 점검기준	측정치 및 점검결과							비고
		1Bed	2Bed	3Bed	4Bed	5Bed	6Bed	7Bed
TEST BOX 외함상태	설치상태 및 외관	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
TEST LEAD 케이블결선상태	접속상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
TEST BOX 전위측정(-mV)	-850mV이하 (Cu/CuSO4 기준)	-1991	-1999	-1445	-993	-2134	-1187	-1125
특기사항